## 別紙２
別紙2
点検箇所及び回数
|  | 項目 | 日 | 週 | 月
①空調冷暖房設備 | 1 | 各種冷凍機 |  |  | ○
| 2 | 水冷クーリングユニット | ○
| 3 | 各種空調調和機（Ｐ－ＭＡＣを含む） | ○ |  | ○
| 4 | 冷却塔及び冷却水処理装置 | ○
| 5 | 自動制御機器 |  | ○
| 6 | 冷・温水ポンプ | ○ |  | ○
| 7 | 送・排気設備 | ○ |  | ○
| 8 | 熱源機器設備（ボイラ、ヘッダー他付属機器を含む） | ○ |  | ○
②電力設備 | 1 | 受・変電設備 |  |  | ○
| 2 | 非・常用発電設備 | （随時）
| 3 | ＣＶＣＦ装置 |  |  | ○
| 4 | 蓄電設備 |  |  | ○
| 5 | 低圧配・分電盤（制御盤を含む） |  | ○ | ○
| 6 | 照明・コンセント設備 | （随時）
③衛生設備 | 1 | 上水給水設備（受水槽、高架水槽含む） |  |  | ○
| 2 | 雑用水給水設備（受水槽、高架水槽含む） |  |  | ○
| 3 | 給湯設備 |  |  | ○
| 4 | 融雪設備（点検は冬期毎日、他の期間は月１回） |  |  | ○
| 5 | 各種排水槽及びポンプ |  |  | ○
| 6 | トイレ設備 |  | ○ | ○
④防煙設備 | 1 | 消防設備（誘導灯、火災報知器、非常放送設備、ガス漏れ検知器、非常用コンセント） |  |  | ○
| 2 | 防煙設備（排煙機、排煙パンパー、防火シャッター、ダクトダンパー、非常照明設備、防火戸） |  |  | ○
| 3 | 消火設備（ハロンガス設備、スプリンクラー、屋内消火栓、散水栓、連結送水管） |  | ○ | ○
⑤ |  | 医療ガス設備（酸素、笑気、窒素、圧縮空気、吸引設備） | ○ | ○ | ○
⑥ |  | エレベーター、ダムウェーター | （随時）
⑦ |  | 燃料貯蔵設備 |  |  | ○
⑧ |  | 建築付帯設備 |  | ○ | ○

## 別紙3
別紙３
点検表等名称 | 対象機器等 | 適用基準 | 様式番号 | 備 考 | 点検回数
運転管理委託業務月間完了報告書 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式１ | （総括表） | 月例
クレーム集計表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式２ |  | 毎日
運転管理業務点検実施書 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式３ |  | 毎日
作業実施表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式４ |  | 毎日
中央監視日報 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式５ |  | 毎日
受注記録日報 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式６ |  | 毎日
巡回点検日誌 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式７ |  | 毎日
岩手県立胆沢病院 維持管理日報 Ｎｏ．１ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式８ |  | 毎日
岩手県立胆沢病院 維持管理日報 Ｎｏ．２ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式９ |  | 毎日
岩手県立胆沢病院 維持管理日報 Ｎｏ．３ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式１０ |  | 毎日
作業点検管理日報 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式１２ |  | 毎日
ボイラー運転日報 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式１３ |  | 毎日
冷凍機室点検表 №１ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式１４ |  | 毎日
冷凍機室点検表 №２ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式１５ |  | 毎日
ボイラー運転管理点検実施表 №１ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式１６ |  | 毎日
ボイラー運転管理点検実施表 №２ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式１７ |  | 毎日
第一種圧力容器（温冷水ヘッダー）点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式１８ |  | 毎日
第一種圧力容器（冷温水ヘッダー）点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式１９ |  | 毎日
貯湯槽（ストレージタンク）点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式２０ |  | 毎日
第二種圧力容器点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式２１ |  | 毎日
地下タンク貯蔵所点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式２２ |  | 毎日
軟水装置・薬注装置点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式２３ |  | 毎日
加圧給水ポンプユニット点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式２４ |  | 毎日
還水槽・給水ポンプ・還水ヘッダー点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式２５ |  | 毎日
炭酸ガス中和装置月例点検表（w-１-１） |  | 中央監視業務仕様書 | 様式２６ |  | 月１回以上
防災設備点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式２７
防災設備点検表スプリンクラー設備 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式２８
防災設備点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式２９
地下ピット月例点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式３０
冷却塔月例点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式３６ |  | 月例
計装盤設定点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式３７
特殊フィルター点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式３８
吸収冷凍機日常点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式３９
空調機点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式４０
空調設備月例点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式４１ |  | 月例
Ｐ，マック月例点検表 １ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式４２ |  | 月例
Ｐ，マック月例点検表 ２ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式４３ |  | 月例
Ｐ，マック月例点検表 ３ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式４４ |  | 月例
水冷チリングユニット（HFA）点検日誌 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式４５
チリングユニットHFA３０月例点検 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式４６ |  | 月例
ポンプ設備月例点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式４７ |  | 月例
各水槽月例点検 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式４８ |  | 月例
給排気設備点検表 №１ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式４９ |  | 月例 | 1
給排気設備点検表 №２ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式５０ |  | 月例
給排気設備点検表 №３ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式５１ |  | 月例
給排気設備点検表 №４ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式５２ |  | 月例
委託業務完了報告書 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式５３ |  | 月例
胆沢病院受電日誌 １ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式５４ |  | 日報
受電日誌（主電気室 １F） |  | 中央監視業務仕様書 | 様式５５ |  | 日報
受電日誌（副電気室 ２F） |  | 中央監視業務仕様書 | 様式５６ |  | 日報
受電日誌（副電気室 ９F） |  | 中央監視業務仕様書 | 様式５７ |  | 日報
電気設備点検 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式５８
電気設備点検 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式５９
弱分電盤（制御盤）週点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式６０ |  | 週毎
弱分電盤（制御盤）週点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式６１ |  | 週毎
自家用発電機点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式６２ |  | 週毎
CVCF点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式６３ |  | 週毎
CE日常保安点検記録報告 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式６４ |  | 週毎
医療用圧縮空気点検 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式６５ |  | 週毎
医療ガス自主点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式６６ |  | 週毎
水栓機器月例点検№１ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式６７ |  | 月例
水栓機器月例点検№２ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式６８ |  | 月例
水栓機器月例点検№３ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式６９ |  | 月例
水栓機器月例点検№４ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式７０ |  | 月例
水栓機器月例点検№５ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式７１ |  | 月例
水栓機器月例点検№６ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式７２ |  | 月例
水栓機器月例点検№７ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式７３ |  | 月例
水栓機器月例点検№８ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式７４ |  | 月例
水栓機器月例点検№９ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式７５ |  | 月例
水栓機器月例点検№１０ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式７６ |  | 月例
水栓機器月例点検№１１ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式７７ |  | 月例
水栓機器月例点検№１２ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式７８ |  | 月例
水栓機器月例点検№１３ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式７９ |  | 月例
水栓機器月例点検№１４ |  | 中央監視業務仕様書 | 様式８０ |  | 月例
トイレ設備月例点検表№1 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式８１ |  | 月例
トイレ設備月例点検表№2 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式８２ |  | 月例
トイレ設備月例点検表№3 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式８３ |  | 月例
炉筒煙管型ボイラー点検表表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式８４ |  | 週毎
Zボイラー点検表 |  | 中央監視業務仕様書 | 様式８５ |  | 週毎
ボイラー定期自主検査表（No.1) | 炉筒煙管式ボイラー① | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
ボイラー定期自主検査表（No.2) | 炉筒煙管式ボイラー② | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
ボイラー定期自主検査表（No.3) | 貫流ボイラー | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 冷温水一次ヘッダー① | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 冷温水二次ヘッダー① | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 冷温水一次ヘッダー② | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 冷温水二次ヘッダー② | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 冷温水一次ヘッダー③ | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 冷温水二次ヘッダー③ | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 冷温水一次ヘッダー④ | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 還水ヘッダー | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 熱交換器① | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 熱交換器② | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 熱交換器③ | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 貯湯槽① | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | 貯湯槽② | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例
第１種圧力容器定期自主点検表 | フラッシュタンク | ボイラークレーン安全協会 |  | ボイラー及び圧力 容器安全規則 | 月例

## 様式1
運転管理委託業務月間完了報書
月
開始日 | 令和 | 年 | 月 | 日
完了日 | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 業者名 |  | 印
|  | 責任者 |  | 印
1

## 様式２
ク レ ー ム 集 計 表
令和 年 月
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計
衛 生 関 係 | 水が出ない水洗・器具
水が止まらない水洗・器具
ウォシュレット不具合
給水・急湯・排水蒸気漏れ
トイレ詰まり・異物
洗面詰まり・排水・詰まり
器具不具合
機器・水洗漏れ
異臭処理
その他
空調関係 | 温度・湿度・結露
異音・異臭・フィルター
機器・水洗漏れ
Ｐマック・ファンコイル
その他
電気関係 | 不点球交換
安定期交換
器具部品修理・交換
停電・瞬間停電
配線工事等
誘導灯電池交換
地絡・ブレーカトリップ・アイソレーション
シャーカステン・表示灯
放送・ナースコール・火災報知器
建築関係 | シャッター・防火扉
自動ドア・エレベーター
ドア・鍵穴・棚扉
サッシ・網戸
床・壁・天井等
雨漏り
オートロック電池交換
換気扇取り付け・外し
その他 | 時計・ベット・台車・車椅子
酸素補充・医療ガス
机・テーブル・ロッカー
公舎・保育所
その他
合 計

## 様式３
|  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 運転管理業務点検実施書
設備 | 日常点検 |  |  |  |  | 週点検 |  |  | 月 点 検
項目 | [8 empty] | 空調冷暖房設備 Ａ | [5 empty] | 電気設備 Ｅ |  |  |  | 衛生設備 Ｗ |  |  |  |  | 消防 Ｆ |  | 特殊設備 Ｓ
日付 | 巡回点検 | 空調設備 | 受電設備 | 医療ガス | 熱源設備 | 受電設備 | 自家発設備 | 防災設備 | 空調設備 | 給排気設備 | ＦＣＵフィ | チラー | 冷凍機設備 | ポンプ設備 | 受電設備 | ＣＶＣＦ設備 | 蓄電池設備 | 分電盤弱電 | 給湯設備 | トイレ設備 | 給排水設備 | 地下ピット | 消火ピット | 消火設備 | 防災設備 | 焼却炉設備 | 医療ガス設備 | 中央集麈設備 | 排水処理設備
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
適 要

## 様式４
NO
令和 年 月
月 作業実施表
日 | 曜日 | 点検及び各種作業
|  | 内容 | 記号 | 使用資材 | 担当 | 予定外作業
|  | ＊ | ＊ |  |  | 受注記録
|  | ＊ | ＊ |  |  | 受注記録
|  | ＊ | ＊ |  |  | 受注記録
|  | ＊ | ＊ |  |  | 受注記録
|  | ＊ | ＊ |  |  | 受注記録
*日常点検

## 様式５
総務課長 | 管財係長 | 係 |  | 主任 | 日勤 | 夜勤
中央監視日報
令和 年 月 日 曜日 天候 |  |  | 外気温度 最高 ℃ 最低 ℃ 平均 ℃
湿度 最高 ％ 最低 ％
日勤者名 |  |  | 夜勤者名
本日作業
日常点検 |  |  | 定期点検
| 別紙 |  | ・
・
・
業者保守点検及び改修作業等 |  |  | その他 消耗品 入荷等
ランニングコスト
電気 ＫＷｈ 最大電力 ＫＷ 時間
ガス ㎥ |  |  | ボイラー運転時間 | 冷凍機運転時間
水道 ㎥ |  |  | １号 Ｈ １号 Ｈ
重油 ℓ |  |  | ２号 Ｈ ２号 Ｈ
３号 Ｈ チラー Ｈ
空調機延べ運転時間 Ｈ

## 様式６
年 月 日 曜日
受注記録日報
中央監視担当者
検印
時 間 | 内 容 | コール | 警 報 | 処 置 |  | 担当

## 様式７
[8 empty] | 巡回点検日誌 | [7 empty] | 主 任 | 日 勤 | 夜 勤
年 月 日 曜日
ＡＭ 9：00 巡回担当者
ＰＭ14：00 〃
|  |  |  | ＰＭ18：00 〃 | [5 empty] | 各設備・機械室
|  |  |  | ＰＭ21：00 〃 | [5 empty] | 階 | 場所 | 9時 | 14時 | 18時 | 21時 | 備 考
１ 階 照 明 無駄に点灯していないか | [9 empty] | 地下 | ポンプ室
|  | ９時 | １４時 | １８時 | 21時 | 備 考 |  |  |  |  | 医療ガス機械室
| 職員入口回り | [9 empty] | 消火ポンプ室
| 医事課前廊下 | [8 empty] | １階 | ボイラー室
| ＥＶ前 | [9 empty] | 冷凍機械室
| 休憩室前廊下 | [9 empty] | 主電気室
| リハビリ室廊下 | [9 empty] | 発電機室
| 内視鏡前廊下 | [9 empty] | 増築ボイラー室 |  |  | － | －
| ＣＩＮＥ回廊下 | [9 empty] | 天井裏 |  |  | － | －
| 中央廊下全体 | [9 empty] | 除害施設 |  | － | － | －
| 玄関ホール全体 | [9 empty] | クーリングタワー |  | － | － | －
| 下足風除室回り |  |  |  |  | 副受信機 定位ランプ |  |  |  |  | 薬注残量 | CT-1 ℓ CT-2 ℓ CT-4 ℓ
| テナント廊下回り | [8 empty] | １階 | 受水槽 |  | － | － | －
| 増築等廊下 |  |  |  |  | 管財 |  |  |  | （外） | ＲＩ施設 |  | － | － | －
| ２Ｆ廊下 |  |  |  |  | NS | － | 酸素在庫 | 酸素補充 |  | 集塵機室 |  | － | － | －
| ３Ｆ廊下デイルーム |  |  |  |  | NS |  | 本 | 本 | ２階 | 副電気室
| ４Ｆ廊下デイルーム |  |  |  |  | NS |  | 本 | 本 |  | 空調機械室
| ５Ｆ廊下デイルーム |  |  |  |  | NS |  | 本 | 本 | ３階 | 空調機械室
| ６Ｆ廊下デイルーム |  |  |  |  | NS |  | 本 | 本 | ９階 | 副電気室
| ７Ｆ廊下デイルーム |  |  |  |  | NS |  | 本 | 本 |  | 東空調機械室
外回り巡回 | ８Ｆ廊下デイルーム |  |  |  |  | NS |  | 本 | 本 |  | 薬注残量 | CT-3 ℓ
西空調機械室
|  |  | 日中点検時間ＡＭ，ＰＭ ： ～ | [7 empty] | ＣＶＣＦ室 |  | ： ％
外回り巡回 | [10 empty] | 東ＥＶ機械室 |  | － | － | －
| 施設の破損はないか | [9 empty] | 南ＥＶ機械室 |  | － | － | －
| 不要物はないか | [9 empty] | 北ＥＶ機械室 |  | － | － | －
| 汚れゴミ等はないか | [9 empty] | 屋上東 |  |  |  | －
| ヘリポート外観 | [9 empty] | 屋上西 |  |  |  | －
| 特に気になったこと | [9 empty] | 外気温度

## 様式８
岩手県立胆沢病院 維持管理日報 Ｎｏ．１
令和 年 月 日
施設名 | 区 域 | 機 器 番 号 | 0:00 | 3:00 |  | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | 備 考
空 調 機 | 地域医療 | AHU-1
| 人工透析 | AHU-2
| 中央処置室 | AHU-5
| 救急外来 | AHU-6
| Ｘ線系統 | AHU-8
| 医事管理 | AHU-11
| 薬局系統 | AHU-12
| 外来１（眼・小・皮・耳） | AHU-3-4
| 外来２（内科） | AHU-3-3
| 外来３（外・整・脳） | AHU-3-2
| 外来４（泌・婦） | AHU-3-1
| 中央廊下西 | AHU-4-1
| 中央廊下東 | AHU-4-2
| 生理検査 | AHU-9
| 玄関ホール | AHU-10
| 血管撮影 | AHU-7
| 手術室清潔廊下 | AHU-16
| 霊安解剖 | AHU-14
| 臨床検査 | AHU-20
| 中央材料 | AHU-19
| 手術室1～4 | AHU-17
| 手術室5～6 | AHU-18
| 研究室２・３、院長室前廊下 | AHU-21-1
| 研究室１、図書閲覧室、大会議室 | AHU-21-2
| 看護事務室、医療情報管理室、病歴室 | AHU-21-3
| 栄養管理 | AHU-13
| リハビリ | AHU-15
| 分娩系統 | AHU-22
| ナース系統（3～8F） | AHU-23
| 西側病室（3～8F） | AHU-24
| 東側病室（3～8F） | AHU-25
| 結核病棟（8F） | AHU-26
| 栄養厨房給気 | HU-13
| 増築棟１階 外来 | AHU-27
| 増築棟２階 手術 | AHU-28
| 増築棟２階 更衣室 | AHU-29-1
| 増築棟２階 家族控室 | AHU-29-2

## 様式９
岩手県立胆沢病院 維持管理日報 Ｎｏ．２
令和 年 月 日
施設名 | 機 器 番 号 | Ｎｏ． | 0:00 | 3:00 |  | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | 備 考
空 調 ポ ン プ | 冷却水ポンプ ＲＡ－１ | PCD-1
| 冷却水ポンプ ＲＡ－２ | PCD-2
| 冷却水ポンプ チラー | PCD-3
| ボイラーギアポンプ Ｐ－１ | OGP-1
| ボイラーギアポンプ Ｐ－２ | OGP-2
| 温水１次ポンプ | PH-11
| 冷水１次ポンプ | PC-11
| 冷水２次ポンプ | PC-21
| 温冷水２次ポンプ２ | PHC-22
| 温冷水２次ポンプ３ | PHC-23
| 冷温水１次ポンプ１ | PCH-11
| 冷温水１次ポンプ２ | PCH-12
| 冷温水２次ポンプ１ | PCH-21
| 冷温水２次ポンプ２ | PCH-22
| 冷温水２次ポンプ３ | PCH-23
| 熱源水循環ポンプ１ | PDH-1
| 熱源水循環ポンプ２ | PDH-2
| 栄管凍結防止ポンプ | PL-1
| 食堂凍結防止ポンプ | PH-1
| 喫茶凍結防止ポンプ | PH-2
| 結核凍結防止ポンプ | PL-2
熱 源 機 | ボイラー１（炉筒煙管） | B-1
| ボイラー２（炉筒煙管） | B-2
| ボイラー３（貫流） | B-3
| 冷凍機１（吸収式） | RA-1
| 冷凍機２（吸収式） | RA-2
| 冷凍機３（チラー） | RC-1
| 増築棟 真空ヒーター １ | B-4
| 増築棟 真空ヒーター ２ | B-5
| 空調ポンプ１ | PH-21-1
| 空調ポンプ２ | PH-21-2
| 空調系温水往き温度 | B-4・5運転時
| パネルヒータポンプ１ | PH-31-1
| パネルヒータポンプ２ | PH-31-2
| パネルヒータポンプ３ | PH-31-3
送気 | 蒸気送り（中材・洗濯） | 4k
| 蒸気送り（栄管） | 2k

## 様式10
岩手県立胆沢病院 維持管理日報 Ｎｏ．３
令和 年 月 日
施設名 | 機 器 番 号 | Ｎｏ． | 0:00 | 3:00 |  | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | 備 考
衛 生 ポ ン プ | 飲料水揚水ポンプ１ | PW-1-1
| 飲料水揚水ポンプ２ | PW-1-2
| 給湯循環ポンプ１ | PHW-1-1
| 給湯循環ポンプ２ | PHW-1-2
| 雑用水揚水ポンプ１ | PW-2-1
| 雑用水揚水ポンプ２ | PW-2-2
| 雑排水ポンプ１ | PD-4-1
| 雑排水ポンプ２ | PD-4-2
| 湧水排水ポンプ１-１ | PD-1-1
| 湧水排水ポンプ１-２ | PD-1-2
| 湧水排水ポンプ２-１ | PD-2-1
| 湧水排水ポンプ２-２ | PD-2-2
| 湧水排水ポンプ３-１ | PD-3-1
| 湧水排水ポンプ３-２ | PD-3-2
| 湧水排水ポンプ７-１ | PD-7-1
| 湧水排水ポンプ７-２ | PD-7-2
| 湧水排水ポンプ８-１ | PD-8-1
| 湧水排水ポンプ８-２ | PD-8-2
| 汚水ポンプ６-１ | PD-6-1
| 汚水ポンプ６-２ | PD-6-2
| 増築棟 湧水排水ポンプ１ | PD-9-1
| 増築棟 湧水排水ポンプ２ | PD-9-2
その他 | 発電機用重油ポンプ１ | OGP-3
| 発電機用重油ポンプ２ | OGP-4

## 様式12
中央監視室
作業点検管理日報
月 日 （ ） |  |  |  | 検印
ＮＯ | 時 刻 | 記 事 |  |  | 報告者印
備 考

## 様式13
[16 empty] | ボイラー運転日報 | [10 empty] | 主任 | 日勤 |  | 夜勤
年 月 日 （ ）天候 外気(最高) (最低) (平均) 日勤 夜勤
|  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  | 15 |  | 17 |  | 19 |  | 21 |  | 23 |  | 1 |  | 当 日 | 前 日 |  | 時 間
運 転 | Ｂ１
Ｂ２
Ｂ３
送気 | 2Mpa | [24 empty] | 換気 | AM |  | PM
| 4Mpa | [25 empty] | B1 | B2 |  | B3
ﾎﾞｲﾗ |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 機能試験 | 低水位遮断
点検項目 | ゲージ圧(常用８Mpa) | [23 empty] | 異常低水位
| 油圧(0.6～0.12Mpa) | [23 empty] | 水面計
| 押込ファン(50Ａ) | [23 empty] | 水面柱
| 給水ポンプ(15Ａ) | [23 empty] | ＰＨ値（11.0～11.8)
| 給水温度 ℃ | [23 empty] | 缶低ブロー１
| ブロー装置 | [23 empty] | テラスオイル(ml) 運転時間
| 火炎状況 | [22 empty] | 薬品量 | 清缶剤ｱｸｱｽｿﾈｯﾄ |  |  | ｋｇ
| リンケージ確認 | [23 empty] | 復水処理剤ﾐｭｰﾚ |  |  | ｋｇ
| B-3ゲージ圧(0.8Mpa) | [23 empty] | 食 塩 |  |  | ｋｇ
水処理 | 軟水給水量×100ｌ | [22 empty] | 硬度チェック |  |  | No.1 |  | No.2
| 中和機6.5～8.6PH | [25 empty] | 重油使用量 |  | 給水量
| 薬注機 | 復 | 清 | [20 empty] | Ｂ－１
ＨＣＨ温度 |  | 往 | 還 | [20 empty] | Ｂ－２
ＨＨＣ温度 |  | 往 | 還 | [20 empty] | Ｂ－３
煤煙濃度 % | [23 empty] | 合 計
熱交(RA運転) | [23 empty] | 重油入庫 |  |  | OT-Ｎｏ. |  | ｋℓ
[24 empty] | 重油在庫 |  |  | OT-1 ｋℓ |  | OT-2 ｋℓ
[27 empty] | OT-3 ｋℓ |  | OT-4 ｋℓ

## 様式14
冷凍機室点検表 Ｎｏ．１
令和 年 月 日（ ） | [5 empty] | 点検基準 日 週 月
条件 暖 房 時 |  |  | ＨＥＸ－１ | ＨＥＸ－２ |  | ＨＥＸ－３ | 備 考
入口 | 温 度 ℃
温水 | 圧 力 Mpa
（環） | 開 度 ○/6
出口 | 温 度 ℃
温水 | 圧 力 Mpa
（往） | 開 度 ○/6
本 | コイ ル内 | 圧力 mAq
温度 ℃
体 | 器内圧力 Mpa
条件 冷 房 時 |  |  | 冷却水ポンプＰＣＤ－１ |  | 冷却水ポンプＰＣＤ－２
冷却 | 入口圧力 ‐Mpa
水往 | 開 度 ○/6
出口
冷却 | 吐出圧力 Mpa
水環 | 開 度 ○/6
入口 | 温 度 ℃
圧 力 Mpa
動 力 盤
冷却水ポンプPCD-1電流 |  |  | Ａ |  | 冷却水ポンプPCD-2電流 |  | Ａ
発電機室稼動時送風機電流 |  |  | Ａ |  | 冷凍機室電流 |  | Ａ
ポンプ室送風機電流 |  |  | Ａ |  | ボイラー室送風機電流 |  | Ａ
電気室送風機電流 |  |  | Ａ |  | 吸収式冷凍機RA-2電流 |  | Ａ
吸収式冷凍機RA-1電流 |  |  | Ａ |  | スイッチ定位状態確認
スイッチ定位状態確認 |  |  | Ａ
２次側出口温度指示調節計
|  |  | ＨＥＸ－１ | ＨＥＸ－２ |  | ＨＥＸ－３
Ｐ Ｖ ℃
Ｄ Ｉ Ｓ Ｐ ℃
|  |  | オイルタンク油面計 |  |  | 煤 煙 濃 度
|  |  | ＯＴ－１ Ｎｏ．１ | ＯＴ－２ Ｎｏ．２
指 示 計 | [5 empty] | ％
ＨＩＧＨ設定値
ＬＯＷ 設定値

## 様式15
冷凍機室点検表 Ｎｏ．２
１ＣＰ－１盤
令和 年 月 日（ ） | [10 empty] | 点検基準 日 週 月
| ヘッターＨＣ－２Ｓ圧力指示調節計 | [5 empty] | ＰＶ |  | ℃
[7 empty] | ＤＩＳＰ |  | ℃
ヘッターＨＣＨ－２Ｓ
|  |  |  | 圧力１指示調節計 |  |  |  | 圧力２指示調節計
ＰＶ
ＤＩＳＰ
盤内
温冷水ポンプ
調整 | 自動 | 手動 |  | Ｎｏ | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ○群指令 | ○低負荷 | ○除外
○ | ○ | ○ |  | 指示 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○WR異常 |  | ○ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
|  |  |  | 故障 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○暖房 | ○冷房
○シーケンス |  |  |  | 状態 | ○ | ○ | ○ | ○
○ローティト |  |  |  | 運転 | ON | ON |  |  |  | 台数制御 |  |  | ポンプ
○プログラム |  |  | 運転順序 | ＳＷ | OFF | OFF |  |  |  | ○運転 | 自動 | 中央/ﾀｲﾏ | 変速 | 冷房
[10 empty] | ○停止 | 手動 | 手元 | 低速 | 暖房
冷温水２次ポンプ
調整 | 自動 | 手動 |  | Ｎｏ | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ○群指令 | ○低負荷 | ○除外
○ | ○ | ○ |  | 指示 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○WR異常 |  | ○ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
|  |  |  | 故障 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○暖房 | ○冷房
○シーケンス |  |  |  | 状態 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○重故障 | ○軽故障 | ○警報中
○ローティト |  |  |  | 運転 | ON | ON | ON |  |  | 台数制御 |  |  | ポンプ
○プログラム |  | 運転順序 |  | ＳＷ | OFF | OFF | OFF |  |  | ○運転 | 自動 | 中央/ﾀｲﾏ | 変速 | 冷房
[10 empty] | ○停止 | 手動 | 手元 | 低速 | 暖房
冷凍機/熱交
調整 | 自動 | 手動 |  | Ｎｏ | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ○群指令 | ○低負荷 | ○除外
○ | ○ | ○ |  | 指示 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○WR異常 |  | ○ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
|  |  |  | 故障 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○暖房 | ○冷房
○シーケンス |  |  |  | 状態 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○重故障 | ○軽故障 | ○警報中
○ローティト |  |  |  | 運転 | ON | ON | ON |  |  | 台数制御 |  |  | ポンプ
○プログラム |  | 運転順序 |  | ＳＷ | OFF | OFF | OFF |  |  | ○運転 | 自動 | 中央/ﾀｲﾏ | 変速 | 冷房
[10 empty] | ○停止 | 手動 | 手元 | 低速 | 暖房

## 様式16
月 ボイラー運転管理点検実施表
ＮＯ．１
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
項 目 | 曜 日
ボイラーの蒸気圧力 | 毎 日
ボイラーの水位
燃焼の状態
始動時の点検
水面計のコック
低水位遮断器給水装置
オイルバーナー点検
ボイラー水吹出し（ブロー）
軟水器の機能確認
清缶剤投入薬注器
サービスタンク油面計確認
温冷水ヘッダーポンプ点検
熱交換機点検
貯湯槽点検
炭酸ガス中和装置
低水位遮断器、給水制御設定 | 週１回
コントロール設定圧力
フレームアイ採光ガラス清掃
潤滑油確認、グリス補給
燃料系ストレーナ点検
着火装置の電極棒清掃、点検
水質（ｐｈ、リン酸イオン）検査
煤煙濃度計（レンズ０点）清掃点検
連続ブロー装置の点検

## 様式17
月 ボイラー運転管理点検実施表
ＮＯ．２
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
項 目 | 曜 日
ボイラー点検（ボイラー室）（1,2,3号）
第二圧（蒸気ヘッダー）点検（8K,4K,2Kヘッダー）
冷凍機械（NO．１、ＮＯ．２）
第二圧（蒸気ヘッダー）
第一圧（冷温水ヘッダー）
第一圧（温冷水ヘッダー）
炭酸ガス中和装置
地下タンク（重油）
軟水器（食塩）
薬注器（清缶剤）
貯湯槽（ストレージタンク）
冷凍機室点検（熱交換器）外
還水槽、給水ポンプ（還水ヘッダー）
加圧給水ポンプユニット
フラッシュタンク
膨張タンク
オイルサービスタンク
焼却炉点検

## 様式18
|  |  | 主 任 | 日 勤 | 夜 勤
第一種圧力容器（温冷水ヘッダー）点検表 B-5
令和 年 月 日（ ） |  | 点検者
項 目 | 点 検 事 項 | 点 検 方 法 |  | 有 無
本 体 | 損傷（漏れ、変形） | 目 視
安全弁、逃し弁、逃し管 | 漏れ、作動状態 | 目 視
圧力計、水高計、温度計 | 汚れ、表示、指度 | 目 視
締付ボルト、ロック、割ピン | 摩擦、変形、脱落 | 目 視
蓋、クラッチ装置 | 変形、締まり具合 | 目 視
管及び弁 | 損傷、漏れ | 目 視
温度、圧力調節装置 | 機能の良否 | 目 視
ケーシング | 損傷、変形 | 目 視
そ の 他
常 用 圧 力
ＨＨＣ－１Ｓ | ℃ | Ｍｐａ
ＨＨＣ－２Ｓ | ℃ | Ｍｐａ
ＨＨＣ－１Ｒ | ℃ | Ｍｐａ
1

## 様式19
|  |  | 主 任 | 日 勤 | 夜 勤
第一種圧力容器（冷温水ヘッダー）点検表 B-6
令和 年 月 日（ ） |  | 点検者
項 目 | 点 検 事 項 | 点 検 方 法 |  | 有 無
本 体 | 損傷（漏れ、変形） | 目 視
安全弁、逃し弁、逃し管 | 漏れ、作動状態 | 目 視
圧力計、水高計、温度計 | 汚れ、表示、指度 | 目 視
締付ボルト、ロック、割ピン | 摩擦、変形、脱落 | 目 視
蓋、クラッチ装置 | 変形、締り具合 | 目 視
管及び弁 | 損傷、漏れ | 目 視
温度、圧力調節装置 | 機能の良否 | 目 視
ケーシング | 損傷、変形 | 目 視
そ の 他
常 用 圧 力
ＨＨＣ－１Ｓ | ℃ | Ｍｐａ
ＨＨＣ－２Ｓ | ℃ | Ｍｐａ
ＨＨＣ－１Ｒ | ℃ | Ｍｐａ
ＨＨＣ－２Ｒ | ℃ | Ｍｐａ
1

## 様式20
|  |  | 主 任 | 日 勤 | 夜 勤
貯湯槽（ストレージタンク）点検表 B-4
令和 年 月 日（ ） |  | 点検者
点 検 項 目 | ＮＯ１ |  | ＮＯ２ | 有 | 無
蒸気圧力 | Ｍｐａ |  | Ｍｐａ
電動二方弁 | ％ |  | ％
循環ポンプ | Ａ |  | Ａ
温度計 | ℃ |  | ℃
水高計 | Ｍｐａ |  | Ｍｐａ
バルブ開閉
漏洩
その他
記 事
1

## 様式21
[5 empty] | 主 任 | 日 勤 | 夜 勤
第二種圧力容器点検表 B-7
令和 年 月 日（ ） |  |  | 点検者
蒸気ヘッダー
項目 | 点検事項 |  |  | 点 検 方 法 |  | 有 | 無
本体 | ８kgヘッダー | 4kgヘッダー | 2kgヘッダー | 目 視
圧力指示 | Ｍｐａ | Ｍｐａ | Ｍｐａ
安全弁、減圧弁
圧力計漏れ、表示
締付ボルト、脱落
蓋、締まり具合
配管及び弁、漏れ
圧力調節装置機能
コンプレッサー点検
項目 | 点検事項 |  |  | 点 検 方 法 |  | 有 | 無
圧力設定 | ＮＯ１ | ＮＯ２ | ＮＯ３ | 目 視
本体
エアー抜き、手元
コック開閉
発電機室内空気圧縮機点検
項目 | 点検事項 |  |  | 点 検 方 法 |  | 有 | 無
空気圧縮機 | 損害変形 |  |  | 目 視
本体
空気槽（常用圧力） | Ｍｐａ
空気槽（予備圧力） | Ｍｐａ
空気圧縮機 | Ｍｐａ
その他
備 考
1

## 様式22
|  |  |  | 主 任 | 日 勤 | 夜 勤
地下タンク貯蔵所点検表
令和 年 月 日（ ） |  | 点検者
点 検 項 目 | 点検内容 |  | 点 検 方 法 |  | 有 | 無
上部スラブ | 亀裂、崩没、沈下 |  | 目 視
タンク本体 | 漏洩 |  | 目 視
通気管 | 位置、目づまり |  | 目 視
| 腐食、損傷 |  | 目 視
軽量口 | 蓋の閉鎖状況 |  | 目 視
| 変形、損傷 |  | 目 視
漏洩、検査 | 変形、損傷 |  | 目 視
| 土砂推積 |  | 目 視
注入口 | 蓋の閉鎖状況 |  | 目 視
| 変形、損傷 |  | 目 視
| 滞油 |  | 目 視
配管 | 漏洩 |  | 目 視
| 変形、損傷 |  | 目 視
| 漏れ、損傷 |  | 目 視
バルブ | 漏れ、損傷 |  | 目 視
| 閉鎖機能 |  | 目 視
残量確認 | 計量、測定 |  | ＮＯ１ ＣＲＴ |  |  | kl
|  |  |  | 実測 |  | kl
|  |  | ＮＯ２ ＣＲＴ |  |  | kl
|  |  |  | 実測 |  | kl
|  |  | ＮＯ３ ＣＲＴ |  |  | kl
|  |  |  | 実測 |  | kl
|  |  | ＮＯ４ ＣＲＴ |  |  | kl
|  |  |  | 実測 |  | kl
消火器 確認 | 位置、本数 |  | 本 数 |  |  | 本
標識、掲示板 | 取付状態、損傷汚 |  | 目 視
その他
1

## 様式23
軟水装置・薬注装置点検表
令和 年 月 日（ ）
《軟水装置》 |  |  |  |  | 《薬注装置》
機 器 名 | 管 理 項 目 | NO.1軟水機 | NO.2軟水機 | 備 考 | 機 器 名 | 管 理 項 目 |  | 復水処理 | 清 缶 剤 | 備考
カチオン交換樹脂 | 点検 |  |  | 年に5～10％補充 | 流量調整部 | 点検、目盛等
マルチポート弁 | 点検、作動、漏れ |  |  |  | タンク内部 | 点検
エ ゼ ク タ | 点検、作動、漏れ |  |  |  | 継 手 部 | 点検、漏れ
再 生 槽 | パラインバルブ点検 |  |  |  | ダイヤフラム | 点検、作動
樹脂塔（内部） | 点検、清掃 |  |  |  | チャッキボール | 点検、作動
樹脂塔（外部） | 塗装タッチアップ |  |  |  | バルブストッパー | 点検、作動
マンホールパッキン | 点検 |  |  |  | 設定目盛 | Ｂ 1
手 動 弁 | 点検 |  |  |  | 設定目盛 | Ｂ 2
電 動 弁 | 点検 |  |  |  | 設定目盛 | Ｂ 3
流 量 計 | 点検、清掃
圧 力 計 | 点検
タイマーボックス | パイロットバルブ
駆動水ライン | Ｙスト清掃
良○ 注意△ 不良×

## 様式24
加圧給水ポンプユニット点検表 B-10
令和 年 月 日（ ） |  | 点検者
制 御 盤 電 源 Ｖ
点 検 項 目 | Ｎ Ｏ １ |  | Ｎ Ｏ ２ | 有 | 無
運転
故障
満水
濁水
手動
停止
自動
交互並列
電流計Ａ | Ａ |  | Ａ
漏洩
バルブ開閉
その他
記事

## 様式25
還水槽・給水ポンプ・還水ポンプヘッダー点検表 B-9
令和 年 月 日（ ） |  |  | 点検者
点検項目 | ＮＯ１ |  | ＮＯ２ |  | 有 | 無
還水温度 | ℃ |  | ℃
水 位 | ％ |  | ％
ガラス管
バルブ開閉
漏 洩
給水ポンプ | ＮＯ１ | ＮＯ２ |  | ＮＯ３ | 有 | 無
給水圧力 | Ｍｐａ | Ｍｐａ |  | Ｍｐａ
バルブ開閉
漏 洩
還水（ヘッダー） | 目 視 |  |  |  | 有 | 無
バルブ開閉
漏 洩
記 事

## 様式26
総務課長 | 管財係長 | 係 員 | [6 empty] | 委託業者処理欄
[9 empty] | 主 任 | 日 勤 | 夜 勤
|  | 炭酸ガス中和装置月例点検表 |  |  |  |  | （ｗ-1-1）
令和 年 月 日
点 検 箇 所 |  |  | 点 検 項 目 |  | 設 定 値 | 良 否 |  | 備 考
PH指示調節計 |  |  | 指示値は適正か
温度調整計 |  |  | 〃 |  | 4０℃以下
PH計認定値 NO－１ |  |  | 〃 |  | PH６．５
〃 NO－２ |  |  | 〃 |  | PH８．２
〃 NO－３ |  |  | 〃 |  | PH８．６
標準液によるPH調整 |  |  | 〃 |  | PH７
〃 |  |  | 〃 |  | PH４
NO－１ガス注入電磁弁 |  |  | 作動状況は正常か
NO－２ 〃 |  |  | 〃
処理水放流電磁弁 |  |  | 〃
処理水循環電磁弁 |  |  | 〃
配管からの漏れ |  |  | ガス漏れ、水漏れは無いか |  |  | 有 ・ 無
ボンベ圧力調整器 |  |  | ヒーター作動確認
〃 |  |  | 指示値は適正か |  | ２ｋｇ／ｃｍ3
炭酸ガス流量計 |  |  | 〃 |  | ２５ｌ／min以下
【記載要領】 ・異常なし レ ・注意 △ ・異常あり × （異常の所見・数値等を備考欄に記述のこと。）
《その他の留意事項：清掃及び調整等》
ストレーナー |  |  | 清掃の実施（ 月 日） |  | 実施者：
PHセンサー |  |  | 清掃の実施（ 月 日） |  | 実施者： |  |  | 処理水PH値（ ）

## 様式27
防災設備点検表
令和 年 月 日 自主点検 週 月 | [5 empty] | 点検者
場所 |  | 外見の汚れ | ランプの | バルブ | ホース | 火災報知機の | 異物障害等 | 備考
|  | 破損等 | 点検状態 | 漏れ | 取付状態 | 状態 | ないか
消 火 栓 Ｂ Ｏ Ｘ | Ｂ１Ｆ
１Ｆ
２Ｆ
３Ｆ
４Ｆ
５Ｆ
６Ｆ
７Ｆ
８Ｆ
９Ｆ
場所 |  | 外見の汚れ | 定位置 | シールの | キャップ | 安全ピン | 備考
|  | 破損等 | 状態 | 剥がれ | 状態 | 状態 | 不良番号等
消 火 器 | Ｂ１Ｆ
１Ｆ
２Ｆ
３Ｆ
４Ｆ
５Ｆ
６Ｆ
７Ｆ
８Ｆ
９Ｆ
外設
場所 |  | 外見の汚れ | ブラウン | ＳＷ | カメラ |  | 備考
|  | 破損等 | 点灯状態 | 定位置 | 位置汚れ
ＩＴＶ | 中央監視
○ ： 良
Ｃ ： 清 掃
Ｔ ： 修 正

## 様式28
防災設備点検表
スプリンクラー設備
令和 年 月 自主点検 週 月 |  |  |  |  | 点検者 kgｆ/c㎡
場 所 | 設 備 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |  | 前回値
地下 | 消火ポンプ制御盤
ジョッキー制御盤
予備水水槽
アラーム弁圧
圧力タンク
外見
各 階 | 名 称 |  |  |  |  | １次 | ２次 | １次 | ２次
１Ｆ | 東制御弁
西制御弁
第３外来制御弁
| 南正面玄関末試 | [5 empty] | ― |  | ―
| 南店舗棟末試 | [5 empty] | ― |  | ―
| 西末端試 | [5 empty] | ― |  | ―
２Ｆ | 西制御弁
| 東末端試 | [5 empty] | ― |  | ―
３Ｆ | 西制御弁
| 東末端試 | [5 empty] | ― |  | ―
４Ｆ | 西制御弁
| 東末端試 | [5 empty] | ― |  | ―
５Ｆ | 西制御弁
| 東末端試 | [5 empty] | ― |  | ―
６Ｆ | 西制御弁
| 東末端試 | [5 empty] | ― |  | ―
７Ｆ | 西制御弁
| 東末端試 | [5 empty] | ― |  | ―
8F | 西制御弁
| 東結核病棟末端試 | [5 empty] | ― |  | ―
| 東一般病棟末端試 | [5 empty] | ― |  | ―
９Ｆ | 西制御弁
| 東末端試 | [5 empty] | ― |  | ―
点 検 者 印
備 考
月末週のみ数値記入
月末週提出
○：良 Ｅ：漏れ Ｍ：異常圧 Ｃ：清掃

## 様式29
防災設備点検表
令和 年 月 日 自主点検 週 月 点検者
場 所 | 火災受信盤
| 外見の | ランプ | ＳＷ | 電池試験 | 予備電源 | 自動試験 | 備 考
| 汚れ等 | 点灯状態 | 定位置 |  |  | 結果添付
中央監視
場 所 | 副受信機
| 外見の | ランプ | ＳＷ | 電池試験 | 予備電源 | 電話受信 | 備 考
| 汚れ等 | 点灯状態 | 定位置 |  |  | 状態
１Ｆ事務所
１Ｆ警備室
１ＦＮＳ西
２ＦＮＳ
３ＦＮＳ
４ＦＮＳ
５ＦＮＳ
６ＦＮＳ
７ＦＮＳ
８ＦＮＳ
場 所 | 誘導灯信号装置
| 外見汚れ | ランプの | ＳＷ |  |  | 備 考
| 破損など | 点灯状態 | 定位置
中央監視
場 所 | 誘導灯
| 外見汚れ | ランプの | ランプの | 各階段点灯 | 備考
| 破損など | 点灯状態 | 電源確認 | 電源確認
１Ｆ
２Ｆ
３Ｆ
４Ｆ
５Ｆ
６Ｆ
７Ｆ
８Ｆ
９Ｆ
Ｏ ： 良
Ｃ ： 清 掃
Ｔ ： 修 正

## 様式30
地下ピット月例点検表 W-4
令和 年 月 日
場所 | 配管名称 | 漏洩状況 | 備考

## 様式36
冷却塔月例点検表 A-8
点検日 令和 年 月 日（ ） | [6 empty] | 点検者
| CT-1 |  |  |  | CT-2 |  |  |  | CT-3-1 | CT-3-2 | CT-4 | CT-3-2
| ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④
ファン部の傷・摩擦・異物の付着、ボルト類の緩み
軸受部の異常音の有無
ベルトの張り・摩擦
ポンプの異常音・振動の有無
上部散水槽の水位・目詰り・破損
ルーバー 付着物・破損
充墳材にスケール・スライムの付着・目詰まり
ボールタップの作動確認
下部水槽の水位・補給水の確認、水漏れ
ストレーナーの目詰まり
本体骨組みの錆･ボルトの緩み
外観
電流値（Ａ）
薬注器残量（設定値） | ℓ（ ） |  |  |  | ℓ（ ） |  |  |  | ℓ（ ） |  | ℓ
備 考

## 様式37
計装盤設定点検表
点検基準 日 週 月
| 空 調 機 名 | 設定値 | 現在値 |  | 空 調 機 名 | 設定値 | 現在値 |  | 空 調 機 名 |  | 設定値 | 現在値
１ＣＰ－２ | ＡＨＵ-11 |  |  | ９ＣＰ－１ | ＡＨＵ-23 |  |  | ９ＣＰ－１ | ナース統 湿度
| ＡＨＵ-12 |  |  |  | ＡＨＵ-24 |  |  |  | 西側病室系統 湿度
| ＡＨＵ-14 |  |  | ９ＣＰ－２ | ＡＨＵ-25 |  |  | ９ＣＰ－２ | CT-3-1冷却水往温度
| ＡＨＵ-15 |  |  |  | ＡＨＵ-26/ブースター | / |  |  | CT-3-2冷却水往温度
１ＣＰ－３ | ＡＨＵ-13/ ＨＵ-13 | / |  | ＢＣＰ－１ | 貯湯槽TVS-1-1温度 |  |  |  | 熱源水往温度
１ＣＰ－４ | ＡＨＵ-1 |  |  |  | 貯湯槽TVS-1-2温度 |  |  |  | 逆水差圧
| ＡＨＵ-2 |  |  | １ＨＣＰ－１ | CT-1冷却水往温度 |  |  |  | 東病室 湿度
１ＣＰ－５ | ＡＨＵ-5 |  |  |  | CT-2冷却水往温度 |  |  |  | 結核病室 湿度
| ＡＨＵ-6 |  |  |  | CT-1冷却水還温度 |  |  |  | CT3-1バイパス弁温度
２ＣＰ－１ | ＡＨＵ-21-1 |  |  |  | CT-2冷却水還温度 |  |  |  | CT3-2バイパス弁温度
| ＡＨＵ-21-2 |  |  | １ＨＣＰ－２ | 医事管理 湿度 |  |  |  | CT-3 熱交一次側温水二放弁
| ＡＨＵ-21-3 |  |  |  | 薬剤 湿度 |  |  | 計装盤 | 細菌検査室 温度
２ＣＰ－２ | ＡＨＵ-8 |  |  |  | リハビリ 湿度 |  |  | （検査室） | 細菌検査室 湿度
３ＣＰ－１ | ＡＨＵ-22 |  |  |  | 霊安・解剖 湿度 |  |  | 計装盤 | 体外計測室 温度
| ＡＨＵ-20 |  |  |  | 霊安・解剖 静圧 |  |  | （Ｒ Ｉ） | 体外計測室 湿度
ＣＲＴ | ＡＨＵ-3-1 |  |  | １ＣＰ－３ | 厨房系統 湿度 |  |  | 増築等 ボイラー室 | 熱源温水還 温度
| ＡＨＵ-3-2 |  |  | １ＣＰ－５ | 中央処置 湿度 |  |  |  | 熱源送水温度（PH系）
| ＡＨＵ-3-3 |  |  | １ＣＰ－４ | 伝染病棟 湿度 |  |  |  | 熱源送水温度（外調機系）
| ＡＨＵ-3-4 |  |  |  | 人口透析 湿度 |  |  |  | 熱源ヘッダー差圧
| ＡＨＵ-4-1 |  |  | ２ＣＰ－１ | 医局（1）系統 湿度
| ＡＨＵ-4-2 |  |  |  | 医局（2）系統 湿度
| ＡＨＵ-9 |  |  |  | 医局（3）系統 湿度 |  |  |  |  | 切 替 | 夏 | 冬
| ＡＨＵ-10 |  |  | ２ＣＰ－２ | Ｘ線系統 露店 |  |  |  |  | 外気温度
| ＡＨＵ-7 |  |  |  | TCH-8 DH/C |  |  |  |  | 外気湿度
| ＡＨＵ-16 |  |  |  | TCH-8 C/C |  |  |  |  | 天 気
| ＡＨＵ-19 |  |  |  | TCH-8 CH/C
| ＡＨＵ-17 |  |  | ３ＣＰ－１ | TCH-20 DH/C
| ＡＨＵ-18 |  |  |  | TCH-20 C/C |  |  | 点 検 日 | 令和 年 月 日
| ＡＨＵ-27 |  |  |  | TCH-20 CH/C |  |  | 点 検 者
| ＡＨＵ-28 |  |  |  | 分娩系統 湿度
| ＡＨＵ-29-1 |  |  |  | 検体検査系統湿度
| ＡＨＵ-29-2 |  |  |  | 検体検査系統静圧

## 様式38
| 特殊フィルター点検表 A-10 |  |  |  | 点検基準 日 週 月
（単位ｍｍＡｑ） |  |  |  |  | 点検日時 年 月 日
名称 | 設置場所 | プレフィルター | HEPAフィルター | ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ | 構造抵抗 | ﾄｰﾀﾙ圧力損失 | 備考
FU-1 テナント排気 | テナント棟屋上 | ／２０ | － | － |  | ／２７
AF-3-2 ﾎﾙﾏﾘﾝ排気 | １Ｆ第3待合 | ／２０ |  | ／３（脱臭） |  | ／２３
AF-20-4 検体検査給気 | ２Ｆ検体検査室 | ／２０ |  |  |  | ／２０
AF-20-3 細菌検査室 | ２Ｆ細菌検査室 | － | ﾒｰﾀｰなし／２５ | － | － | －
AF-K-3 2F電気室給気 | ２Ｆ副電気室 | ／２０ |  |  |  | ／２０
AF-K-4 2F機械室給気 | ２Ｆ空調機械室 | ／２０ | － | － | － | ／２０
AF-K-11 2F機械室給気 | 〃 | ／２０ | － | － | － | ／２０
AF-8-2 体外計他排気 | ２ＦＲＩ機械室 | ／１５ | ／５０ | ／１３ | １０／１０ | ／８８
AF-8-1 RIﾋｭｰﾑ | 〃 | ／１５ | ／５０ | ／１８ | ７／７ | ／９０
AF-20-1 ﾎﾙﾏﾘﾝｶﾞｽ | ３Ｆ空調機械室 | ／６（脱臭） |  |  |  | ／２６
AF-26-1 結核病棟排気 | ９Ｆ空調機械室 東 | ／１５ | ／５０ | － | １２／１２ | ／７７
AF-26-2 結核便所排気 | 〃 | ／２０ | ／５０ | － | ９／９ | ／７９
AF-26-3 結核浴室排気 | 〃 | ／１５ | ／５０ | － | ５／５ | ／７０
AF-26-4 結核消毒排気 | 〃 | ／１５ | ／５０ | PUR ／３（脱臭） | ５／５ | ／７３
AF-K-5 9F副電気室 | 〃 | ／２０ | － | － |  | ／２０
AF-K-12 9F機械室東 | 〃 | ／２０ | － | － |  | ／２０
AF-14-1 霊安・解剖 | ９Ｆ機械室 西 | ／１５ | ／５０ | PUR ／４（脱臭） | ６／６ | ／７５
AF-13-1 厨房排気 | 〃 | － | ／６ |  | 20 | ／２６
AF-13-2 厨房排気 | 〃 （外） | － | － | ／６ | 20 | ／２６
AF-K-6 CVCF他 | 9FELV 機械室北 | ／２０ | － | － | － | ／２０
AF-K-9 ELV機械室南 | 9FELV 機械室南 | ／２０ | － | － | － | ／２０
AF-K-10 非常ELV | 9F非常ELV機械室 | ／２０ | － | － | － | ／２０

## 様式39
吸収冷凍機日常点検表
[12 empty] | 日 勤 |  |  | 夜 勤
年 月 日 （ ） 運転者
項 目 |  | RA-1 | RA-2 | RA-1 | RA-2 | RA-1 | RA-2 | RA-1 | RA-2 | RA-1 | RA-2 | RA-1 | RA-2 | RA-1 | RA-2 | RA-1 | RA-2
時 間 |  | 7:00 |  | 9:00 |  | 11:00 |  | 13:00 |  | 15:00 |  | 19:00 |  | 21:00 |  | 23:00
気 温
冷 水 | 流 量 ㎥/ｎ
入口温度 ℃
出口温度 ℃
冷却水 | 流 量 ㎥/ｎ
入口温度 ℃
出口温度 ℃
再 生 圧 力 cmHg
再 生 温 度 ℃
蒸気ドレン温度 ℃
蒸気 | 蒸気圧力 Ｋｇ/ｃ㎥
蒸気制御弁開度 ％
マノメーター | 右 ℃
左 ℃
差 ℃
冷凍機運転時間 ｈ
冷媒ポンプ運転時間
吸収液ポンプ運転時間 ｈ
|  | 前 日 |  | 本 日 |  | 運転時間 |  | 本 日 |  | 前 日 |  | 運転時間
|  | ＲＡ－１ | [5 empty] | ＲＡ－２
備 考

## 様式40
空 調 機 点 検 表 A-6
点検基準 日 週 月
年 月 曜日
場 所 | 中央倉庫 |  |  |  |  | 天 井 裏
空調機名 | AHU-10 | AHU-11 | AHU-12 | AHU-15 | AHU-14 | AHU-1 | AHU-2 | AHU3-1 | AHU4-1 | AHU3-2 | AHU3-3 | AHU3-4 | AHU4-2 | AHU-5 | AHU-6
| 玄関ホール | 医事管理 | 薬 局 | リハビリ | 霊 安 | 地域医療 | 人口透析 | 第４外来 | 中廊下西 | 第３外来 | 第２外来 | 第１外来 | 中廊下東 | 中央処置 | 救急外来
電流 Ａ
入口温度 ℃
出口温度 ℃
入口圧力 Mpa
出口圧力 Mpa
差圧 Mpa
場 所 | １Ｆ北機械室 |  | 増築ﾎﾞｲﾗｰ室 | 増築２F EPS |  |  | ２Ｆ空調機械室 |  |  | 病歴室 |  |  | ３Ｆ空調機械室
空調機名 | AHU-13 | HU-13 | AHU27 | AHU28 | AHU29-1 | AHU29-2 | AHU-7 | AHU-8 | AHU-9 | AHU21-1 | AHU21-2 | AHU21-3 | AHU-18 | AHU-19 | AHU-17
| 厨 房 | 厨 房 | 1F全 |  |  |  | 血管撮影 | Ｘ 線 | 生理検査 | 医 局 | 医 局 | 医 局 | O.P5,6 | 中 材 | O.P1～4
電流 Ａ
入口温度 ℃
出口温度 ℃
入口圧力 Mpa
出口圧力 Mpa
差圧 Mpa
場 所 | ３Ｆ空調機械室 |  |  | ９Ｆ東機械室 |  | ９Ｆ西機械室 |  | 備 考
空調機名 | AHU-16 | AHU-20 | AHU-22 | AHU-25 | AHU-26 | AHU-24 | AHU-23
| 手術廊下 | 検体検査 | 分 娩 | 東病室 | 結核病棟 | 西病室 | ＮＳ系
電流 Ａ
入口温度 ℃
出口温度 ℃
入口圧力 Mpa
出口圧力 Mpa
差圧 Mpa

## 様式41-1
A-5 空調設備月例点検表 №１
胆 沢 病 院
令和 年 月 日
場 所 |  | １Ｆ 天井裏 | [9 empty] | １Ｆ 中央倉庫天井裏 |  |  |  |  | 増築棟
| 機 器 名 | 中央廊東 | 外来－４ | 救急外来 | 外来－３ | 外来－２ | 中央処理 | 中央処理 | 外来－１ | 伝染病棟 | 人口透析 | 玄関ホール | 医事管理 | 薬 局 | リハビリ系 | 霊安解剖 | １F | 手術室 | 手術諸室１ | 手術諸室２
|  | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ
点検項目 |  | ４－２ | ３－４ | 6 | ３－３ | ３－２ | 5 | 4-1 | ３－１ | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 27 | 28 | 29-1 | 29-2
電 流 （Ａ）
マノメーター （Ｋｐａ）
温冷水弁開度 （％）
温温水弁開度 （％）
入口圧力 （Mｐａ）
入口温度 （℃）
出口圧力 （Mｐａ）
出口温度 （℃）
フィルターの汚れ
Ｖベルトの状態
異音、振動
軸受の異常、音
水漏れ
ダクト入口開度 （％）
ダクト出口開度 （％）
加湿器の作動状態
備 考
異常なし |  | 点検時修理、調整 |  | 修理要す |  | 早急修理要す |  | 注意、監視 |  | 運転停止中 |  | 手動運転停止中
✔ |  | ◯ |  | □ |  | ☒ |  | △ |  | Ｓ |  | Ｈ
×

## 様式41-2
A-5 空調設備月例点検表 №2
胆 沢 病 院
令和 年 月 日
場 所 |  | １Ｆ栄養向 |  | ２Ｆ空調機械室 |  |  | ２Ｆ研究室（１） |  | ２Ｆ中会議 | ３Ｆ空調機械室 | [5 empty] | ９Ｆ空調機械室東 |  | ９Ｆ空調機械室西
| 機 器 名 | 厨房系統 | 厨房系統 | 血管撮影 | Ｘ 線 | 生理検査 | 医局１ | 医局２ | 医局３ | 分娩 | 検体検査 | 手術廊下 | OP1～4 | 中材 | OP5.6 | 東側病棟 | 結核病棟 | ナース系統 | 西側病棟
|  | ＡＨＵ | ＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ | ＡＨＵ
点検項目 |  | 13 | 13 | 7 | 8 | 9 | 21-1 | 21-2 | 21-3 | 22 | 20 | 16 | 17 | 19 | 18 | 25 | 26 | 23 | 24
電 流 （Ａ）
マノメーター （Ｋｐａ）
温冷水弁開度 （％）
温温水弁開度 （％）
入口圧力 （Mｐａ）
入口温度 （℃）
出口圧力 （Mｐａ）
出口温度 （℃）
フィルターの汚れ
Ｖベルトの状態
異音、振動
軸受の異常、音
水漏れ
ダクト入口開度 （％）
ダクト出口開度 （％）
加湿器の作動状態
備 考
異常なし |  | 点検時修理、調整 |  | 修理要す |  | 早急修理要す |  | 注意、監視 |  | 運転停止中 |  | 手動運転停止中
✔ |  | ◯ |  | □ |  | ☒ |  | △ |  | Ｓ |  | Ｈ
×

## 様式42
Ｐマック月例点検表 Ａ４ №１
|  |  | 点検基準 日 週 月 |  |  | 点検日：令和 年 月 日
系 統 | ユニットＮｏ | 水源ユニット | 室内ユニット | 室内、吹出口 | フィルター | 配管等 | 異臭 | 備 考 | 水熱源ユニット温度圧力
|  | 設置場所 | 設置場所 | の汚れ | の汚れ | 水漏れ | 異音 |  |  |  | 入口 | 出口
中央監視室 | ＷＵ－１ | 1F 衣服室（女） | 1F 中央監視室 | [5 empty] | WU-1 | 温度 ℃
|  |  | 1F 看護婦宿直室 １ | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | 1F 看護婦宿直室 ２ | [5 empty] | WU-2 | 温度 ℃
|  |  | 1F 看護婦宿直室 ３ | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | 1F 看護婦宿直室 ４ | [5 empty] | WU-3 | 温度 ℃
調 剤 室 | ＷＵ－２ | 1F 衣服室（男） | 1F 調剤室 | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
製 剤 室 | ＷＵ－３ | 1F 衣服室（男） | 1F 補給室 | [5 empty] | WU-4 | 温度 ℃
|  |  | 1F 輸液調整室IVT | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | 1F 製剤室 | [5 empty] | WU-5 | 温度 ℃
|  |  | 1F 当直室 | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
生理検査 | ＷＵ－４ | 1F 書 類 倉 庫 | 1F 電話交換機室 | [5 empty] | WU-6 | 温度 ℃
|  |  | 1F 電話交換室 | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | 1F 脳波室 | [5 empty] | WU-7 | 温度 ℃
|  |  | 1F 脳波操作室 | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
1F 心電図運動負荷室
救 急 | ＷＵ－５ | 2F 空調機械室 | 1F 救急外来 １ | [5 empty] | レ | ： 異常なし
|  |  | 1F 救急外来 ２ | [5 empty] | △ | ： 要観察
|  |  | 1F 救急外来 ３ | [5 empty] | Ｃ | ： 冷房運転
|  |  | 1F 救急外来 ４ | [5 empty] | Ｈ | ： 暖房運転
|  |  | 1F 宿直室（看護師） | [5 empty] | off | ： 停止
ライナック | ＷＵ－６ | 2F 空調機械室 | 1F ライナック | [5 empty] | Ｄ | ： ドライ → 冷房
|  |  | 1F ライナック操作室 | [5 empty] | 送風 | ： 送風
|  |  | 1F 位置決め |  |  |  |  | PAC有 | ＣＨ | ： 冷暖自動運転
|  |  | 1F 位置決め操作室 |  |  |  |  | PAC有
Ｍ Ｒ Ｉ | ＷＵ－７ | 2F 空調機械室 | 1F RI撮影室 |  |  |  |  | PAC有
|  |  | 1F ＭＲＩ機械室 |  |  |  |  | チラー有
1F ＭＲＩ前室
1F ＭＲＩ操作室

## 様式43
Ｐマック月例点検表 Ａ４ №２
|  |  | 点検基準 日 週 月 |  |  | 点検日：令和 年 月 日
系 統 | ユニットＮｏ | 水源ユニット | 室内ユニット | 室内、吹出口 | フィルター | 配管等 | 異臭 | 備 考 | 水熱源ユニット温度圧力
|  | 設置場所 | 設置場所 | の汚れ | の汚れ | 水漏れ | 異音 |  |  |  | 入口 | 出口
X線CT | WU-8 | ２Ｆ 空調機械室 | １Ｆ 第１Ｘ線ＣＴ室 |  |  |  |  | PAC有 | WU-8 | 温度 ℃
|  |  | １Ｆ 第２Ｘ線ＣＴ室 |  |  |  |  | PAC有 |  | 圧力 Mｐａ
X線CT操作室 | WU-9 | ２Ｆ 空調機械室 | １Ｆ Ｘ線ＣＴ操作室 | [5 empty] | WU-9 | 温度 ℃
撮影室廊下 | WU-10 | ２Ｆ 空調機械室 | １Ｆ Ｘ線内部廊下 | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | １Ｆ 一般撮影室 | [5 empty] | WU-10 | 温度 ℃
|  |  | １Ｆ 一般撮影操作室 | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | １Ｆ 暗室 | [5 empty] | WU-11 | 温度 ℃
XTV廊下 | WU-11 | ２Ｆ 空調機械室 | １Ｆ 技師室廊下 | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | １Ｆ XTV操作室 |  |  |  |  | PAC有 | WU-12 | 温度 ℃
|  |  | １Ｆ サーバー室 |  |  |  |  | 常時OFF PAC有 |  | 圧力 Mｐａ
|  |  | １Ｆ 技師室・当直室 | [5 empty] | WU-13 | 温度 ℃
血管撮影操作室 | WU-12 | ２Ｆ 空調機械室 | １Ｆ DSA操作室 |  |  |  |  | PAC有 |  | 圧力 Mｐａ
|  |  | １Ｆ CINE操作室 |  |  |  |  | PAC有 | WU-14 | 温度 ℃
|  |  | １Ｆ 前室 | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
血管撮影機械室 | WU-13 | ２Ｆ 空調機械室 | １Ｆ 血管造影機械室 |  |  |  |  | PAC有 | WU-15 | 温度 ℃
院長室 | WU-14 | ２Ｆ ＤＰＳ（Ｅ） | ２Ｆ 研究室３ | [6 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | ２Ｆ 副院長室 | [5 empty] | WU-16 | 温度 ℃ | － | －
|  |  | ２Ｆ 名誉院長室 | [6 empty] | 圧力 Mｐａ | － | －
２Ｆ 院長室
２Ｆ 更衣室
２Ｆ 研究室２
医局 | WU-15 | ２Ｆ ＤＰＳ（Ｗ） | ２Ｆ 手術スタッフ室
２Ｆ 研究室１
病歴室 | WU-16 | ２Ｆ 病歴室 | ２Ｆ 図書室
２Ｆ 医局
２Ｆ 病歴室
２Ｆ 図書閲覧室
２Ｆ 小会議室

## 様式44
Ｐマック月例点検表 Ａ４ №２
|  |  | 点検基準 日 週 月 |  |  | 点検日：令和 年 月 日
系 統 | ユニットＮｏ | 水源ユニット | 室内ユニット | 室内、吹出口 | フィルター | 配管等 | 異臭 | 備 考 |  |  |  | 水熱源ユニット温度圧力
|  | 設置場所 | 設置場所 | の汚れ | の汚れ | 水漏れ | 異音 | [6 empty] | 入口 | 出口
大会議室 | WU-17 | ２Ｆ 倉庫 | ２Ｆ 大会議室 | [8 empty] | WU-17 | 温度 ℃
|  |  | ２Ｆ 防災無線機械室 | [9 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | ２Ｆ 医師第２当直室 | [8 empty] | WU-18 | 温度 ℃
|  |  | ２Ｆ 医師第３当直室 | [9 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | ２Ｆ 診療情報管理室 | [8 empty] | WU-19 | 温度 ℃
|  |  | ２Ｆ 看護事務室 | [9 empty] | 圧力 Mｐａ
病理検査 | WU-18 | ３Ｆ 空調機械室 | ２Ｆ 医師第１当直室 | [8 empty] | WU-20 | 温度 ℃
|  |  | ２Ｆ 準備室 | [9 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | ２Ｆ 病理検査室 | [8 empty] | WU-21 | 温度 ℃
|  |  | ２Ｆ 東 | [9 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | ２Ｆ 西 | [8 empty] | WU-22 | 温度 ℃
|  |  | ２Ｆ 洗浄滅菌室 | [9 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | ２Ｆ カンファレンス室・宿直室 | [8 empty] | WU-23 | 温度 ℃
検体検査 | WU-19 | ３Ｆ 空調機械室 | ３Ｆ 検査室西1.2.3.4.5 | [9 empty] | 圧力 Mｐａ
| WU-20 | ３Ｆ 空調機械室 | ３Ｆ 検査室東1.2.3.4.5 | [8 empty] | WU-24 | 温度 ℃
分娩 | WU-21 | ３Ｆ 空調機械室 | ３Ｆ 分娩室 | [9 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | ３Ｆ 分娩予備室 | [8 empty] | WU-25 | 温度 ℃
新生児 | WU-22 | ３Ｆ 空調機械室 | ３Ｆ 沐浴室・授乳室 | [9 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | ３Ｆ 新生児室 | [8 empty] | WU-26 | 温度 ℃
|  |  | ３Ｆ 準備ホール・調乳室 | [9 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | ３Ｆ 病児室（1）（2） | [8 empty] | WU-27 | 温度 ℃
３Ｆ ＮＳ | WU-23 | ３Ｆ 倉庫 | ３Ｆ ＮＳ | [5 empty] | － | － | － |  | 圧力 Mｐａ
|  |  | ３Ｆ 処置・家族控室・休憩室 | [7 empty] | － | WU-28 | 温度 ℃
４Ｆ ＮＳ | WU-24 | ４Ｆ 倉庫 | ４Ｆ ＮＳ 406 407 408 | [9 empty] | 圧力 Mｐａ
|  |  | ４Ｆ 処置・家族控室・休憩室 | [7 empty] | －
５Ｆ ＮＳ | WU-25 | ５Ｆ 倉庫 | ５Ｆ ＮＳ 506 507 508
|  |  | ５Ｆ 処置・家族控室・休憩室 | [7 empty] | －
６Ｆ ＮＳ | WU-26 | ６Ｆ 倉庫 | ６Ｆ ＮＳ 606 607 608
|  |  | ６Ｆ 処置・家族控室・休憩室 | [7 empty] | －
７Ｆ ＮＳ | WU-27 | ７Ｆ 倉庫 | ７Ｆ ＮＳ 706 707 708
|  |  | ７Ｆ 処置・家族控室・休憩室 | [7 empty] | －
８Ｆ ＮＳ | WU-28 | ８Ｆ 倉庫 | ８Ｆ ＮＳ 806 807 808
|  |  | ８Ｆ 処置・家族控室・休憩室 | [7 empty] | －

## 様式45
水冷チリングユニット（ＨＦＡ）点検日誌
令和 年 月 日（ 曜日）
| 点検（日勤） |  |  |  | 点検（夜勤）
| 項 目 / 時 刻 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 備 考
室内温度
冷却水 | 水温出口 （還） ℃
入口 （往） ℃
圧力出口 （還） Mｐａ
入口 （往） Mｐａ
クーラー 冷水 | 水温出口 （往） ℃
入口 （還） ℃
圧力出口 （往） Mｐａ
入口 （還） Mｐａ
圧縮機電動機 | 高圧 №１ Mｐａ
高圧 №２ Mｐａ
低圧 №１ Mｐａ
低圧 №２ Mｐａ
電流 №１ Ａ
電流 №２ Ａ
油 面
増設機器 | ICP-1-1 CT-4（27℃）
クーリングタワー（27℃）
| BIMI-2（A） | [10 empty] | 当日 | 稼動時間
| IMI-2盤（手・切・自） | [11 empty] | Ｈ

## 様式46
チリングユニット30ＨＦＡ 月例点検表
令和 年 月 日（ ） 点検者
| 規定値 |  |  |  |  | 指示値 |  |  |  | 良 否 |  | 備 考
地下ポンプ室温度 | 30℃以内 |  |  |  |  | ℃
電流計 | 動力盤 |  | 133A以下 |  |  | Ａ
| №１ |  | 65A以下 |  |  | Ａ
| №２ |  | 65A以下 |  |  | Ａ
液酸サイトグラス | 泡立ちの有無 |  |  |  |  | 有 無
| インケージの色 |  |  |  | 緑 | 緑 黄 | [5 empty] | 黄色の場合は水分が多い
圧縮機サントグラス | №１ |  | 油面 ○～○ |  |  | ○ ○
| №２ |  | 油面 ○～○ |  |  | ○ ○
圧力計 | 高圧 | 0.59 ～ 1.37 Mｐａ |  |  |  | 1 | Mｐａ | 2 | Mｐａ
| 低圧 | 0.15 ～ 0.25 Mｐａ |  |  |  | 1 | Mｐａ | 2 | Mｐａ
冷水出口温度 | ５～２０℃
冷却水出口温度 | ２１～５０℃
異常音 | 圧縮機 |  |  | 冷媒配管 |  |  | キャピラリ配管
異常振動 | 圧縮機 |  |  | 吐出冷媒配管 |  |  | 吸込冷媒配管 |  |  |  | 冷水配管 |  |  | 冷却水配管
圧縮機運転時間 | №１ |  |  |  |  | №２ |  |  |  | トランスファー |  |  | ～ | へ切替え
備 考
記載要領 ： 異常なし ○ 注意 △ 異常あり ×（以上の所見等備考欄に記述）

## 様式47
ポンプ設備月例点検表 Ａ-1
点検者名
[6 empty] | 点検基準 週 月 ３か月 |  | 点検日 令和 年 月 日
設置場所 | 機器名称 | 記号 | 運転状態 | 操作状態 | 電流値 | 吐出圧力 | 吸込圧力 | 点検結果 | 備考（不具合状況等を記入）
外部受水層 | 飲料水揚水ポンプ | PW-1-1 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ | kgf/㎠ | kgf/㎠
|  | PW-1-2 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ | kgf/㎠ | kgf/㎠
地下トレンチピット | 涌水排水ポンプ | PD-7-1 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ
|  | PD-7-2 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ
地下ポンプ室 | 雑用水揚水ポンプ | PW-2-1 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ | kgf/㎠
|  | PW-2-2 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ | kgf/㎠
| 給湯循環ポンプ | PHW-1-1 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ
|  | PHW-1-2 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ
| 涌水排水ポンプ | PD-3-1 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ
|  | PD-3-2 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ
| 雑用水ポンプ | PD-4-1 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ
|  | PD-4-2 | ＯＮ ＯＦＦ | 試切自 １ 交 ２ | Ａ
| 冷水１次ポンプ | PC-11 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 自 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
| 冷温水１次ポンプ | PCH-11 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 自 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
|  | PCH-12 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 自 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
| 冷水２次ポンプ | PC-21 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 自 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
| 冷温水２次ポンプ | PCH-21 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 自 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
|  | PCH-22 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 自 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
|  | PCH-23 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 自 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
| 温水１次ポンプ | PH-11 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 自 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
| 温冷水２次ポンプ | PHC-22 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 自 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
|  | PHC-23 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 自 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
| チラー用冷却ポンプ | PCD-3 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 遠 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
冷凍機室 | 冷却水ポンプ | PCD-1 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 連 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
|  | PCD-2 | ＯＮ ＯＦＦ | 手 切 連 | Ａ | Mｐａ | Mｐａ
[10 empty] | 記号 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 | 過熱 | 点検中 | 手入れ | 不調 | 点検不可
[11 empty] | レ | ○ | Ｅ | Ｔ | Ｍ | △ | × | －

## 様式48
各水槽月例点検 Ｗ-1
令和 年 月 日 点検者
| 施設名称 | 飲用水 | 雑用水 | 飲用水 | 雑用水槽 | 雑排水槽 | 湧水槽 | 湧水槽 | 湧水槽 | 湧水槽 | 汚水槽 | 湧水槽 | ボイラー
|  | 受水槽 | 受水槽 | 高架水槽 | 高架水槽 | ＰＤ－４ | ＰＤ－１ | ＰＤ－２ | ＰＤ－３ | ＰＤ－８ | ＰＤ－６ | ＰＤ－９ | ブロー槽
点検項目 |  | ＴＷ－１ | ＴＷ－２ | ＴＷＨ－１ | ＴＷＨ－２ | ＨＣＨ－１Ｓ | 地下ピット | 中央監視 | 地下加圧 | イベント | 研修医 | 増築
[6 empty] | 付近 | Ｘ線 | 室下 | ポンプ | 廊下 | 宿外 | 機械室
ボールタップの動作状況 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
電極棒の状況（異物の付着等） |  | 目視付加 |  | 目視付加 | 目視付加
タンクの損傷の有無
汚水侵入・沈殿物・浮遊物の有無
配管の亀裂損傷の有無
バルブの動作状態及びバルブからの漏水の有無
槽内部の状況
水中ポンプ・配管等の状況 |  | － | －
通気口・防虫網の状態 |  |  | － |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
グランドパッキン部よりの水量の適宜 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
モーター部異音・振動の有無 |  |  |  | － | －
配管の漏水
備 考
消化水槽
消化水槽（東）
消化水槽（西）
良…レ 注意…△ 不良…×

## 様式49
給排気設備点検表 Ａ-３
点検基準 週 月 ３ヶ月
ＮＯ．１
盤 名 | 機 器 名 | 記 号 | 運転状態 | 操作状態 | 異音、振動 | ベルトの状態 | 軸受の発熱 | 汚れの有無 | 電流値(A) | ダクト開度 | 備 考
１Ｍ－１ | 冷凍機室送風機 | ＦＳ－Ｋ－４ | ON ，OFF | 手元 切 中 |  |  |  |  | /14.5 | /
（冷凍機室） | ボイラー室送風機 | ＦＳ－Ｋ－３ | ON ，OFF | 手元 切 中 |  |  |  |  | /14.5 | /
| 電気室送風機 | ＦＳ－Ｋ－２－１ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /18 | /
| 発電機室可動時送風機 | ＦＳ－Ｋ－２－２ | ON ，OFF | 手元 切 連 |  |  |  |  | /46 | /
| ポンプ室送風機 | ＦＳ－Ｋ－１ | ON ，OFF | 手元 切 中 |  |  |  |  | /11 | /
１Ｍ－２ | 冷凍機室排風機 | ＦＥ－Ｋ－４ | ON ，OFF | 手元 切 連 |  |  |  |  | /9.1 | /
（ボイラー室） | ポンプ室排風機 | ＦＥ－Ｋ－１ | ON ，OFF | 手元 切 自 |  |  |  |  | /9.5 | /
| 電気室排風機 | ＦＥ－Ｋ－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /11.0 | /
| ボイラー室排風機 | ＦＥ－Ｋ－３ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /6.0 | /
１Ｍ－３ | 玄関ホール送風機 | ＦＲ－１０ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /8.0 | /
（中央倉庫） | 玄関便所排風機 | ＦＥ－１０－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.1 | /
| ＮＯ．１下足室排風機 | ＦＥ－１０－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.4 | /
| 玄関ホール排風機 | ＦＥ－１０－４ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.4 | /
| ＮＯ．２下足室排風機 | ＦＥ－１０－５ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.4 | /
| イベントコーナー排風機 | ＦＥ－１０－６ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.4 | /
| 医事管理排風機 | ＦＥ－１１－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /5.3 | /
| 医事便所排風機 | ＦＥ－１１－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /1.8 | /
| 洗濯乾燥室排風機 | ＦＥ－１１－３ | ON ，OFF | 手 切 遠 |  |  |  |  | /3.0 | /
| リネン室排風機 | ＦＥ－１１－４ | ON ，OFF | 手 切 遠 |  |  |  |  | /1.7 | /
| 薬局排風機 | ＦＥ－１２－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.8 | /
| 製剤室排風機 | ＦＥ－１２－３ | ON ，OFF | 手 切 遠 |  |  |  |  | /2.7 | /
| リハビリ排風機 | ＦＥ－１５－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.0 | /
| 医事管理更衣便所排風機 | ＶＦ－１１－３ | ON ，OFF | 手 切 遠 |  |  |  |  | － | /
| 調剤室排風機 | ＦＥ－１２－２ | ON ，OFF | 手 切 遠 |  |  |  |  | /2.9 | /
| 製剤室排風機 | ＦＥ－１２－４ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /2.9 | /
| 輸液調整室排風機 | ＦＥ－１２－５ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /1.6 | /
| 消毒室排風機 | ＦＥ－１１－５ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /6.0 | /
１Ｍ－４(1F機械室) | 厨房送風機 | ＦＳ－１３－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /45 | /

## 様式50
給排気設備点検表 Ａ-３
ＮＯ．２
盤 名 | 機 器 名 | 記 号 | 運転状態 | 操作状態 | 異音、振動 | ベルトの状態 | 軸受の発熱 | 汚れの有無 | 電流値(A) | ダクト開度 | 備 考
１Ｍ－８ | 伝染病棟排風機 | ＦＥ－１－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /7 | /
（天井裏） | 〃 ＷＣ排風機 | ＦＥ－１－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2 | /
| 人工透析排風機 | ＦＥ－2－1 | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.3 | /
| 外来放射線等排風機 | ＦＥ－3－1 | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.3 | /
| 中央廊下西還風機 | ＦＲ－４－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.6 | /
| １Ｆ検尿便所排風機 | ＦＥ－４－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.0 | /
| 外来屋根裏排風機 | ＦＥ－Ｋ－１７ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.1 | /
１Ｍ－９ | 外来脳神経排風機 | ＦＥ－３－２(1) | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.4 | /
（天井裏） | 外来ホルマリン排風機 | ＦＥ－３－２(2) | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /1.9 | /
| 外来内科等排風機 | ＦＲ－３－３ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /5.8 | /
| 外来眼科等排風機 | ＦＲ－３－４ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /5.5 | /
| 中央廊下東還風機 | ＦＲ－４－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.2 | /
| ＮＯ．１屋根裏排風機 | ＦＥ－Ｋ－１８ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.4 | /
| ＮＯ．２屋根裏排風機 | ＦＥ－Ｋ－１９ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.4 | /
| ＮＯ．３屋根裏排風機 | ＦＥ－Ｋ－２０ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.0 | /
| 中央処置排風機 | ＦＥ－５－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /1.8 | /
| 救急外来排風機 | ＦＥ－６－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /1.8 | /
２Ｍ－１ | 医局排風機ＮＯ．１ | ＦＥ－２１－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /6.3 | /
（病歴室） | 医局排風機ＮＯ．２ | ＦＥ－２１－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.8 | /
| 玄関ホール排風機 | ＦＥ－１０－３ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /1.3 | /
２Ｍ－３ | 血管撮影排風機 | ＦＥ－７－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.0 | /
（2F空調機械室） | ＲＩ排風機 | ＦＥ－８－４ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.0 | /
| 体外計測排風機 | ＦＥ－８－５ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.7 | /
| 〃 ブーストファン | ＦＢＦ－８－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /5.5 | /
| ＭＲＩ緊急排風機 | ＦＥ－８－６ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.8 | /
| 〃 送風機 | ＦＳ－８－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /4.0 | /
| NO.1.2F電気室送風機 送風機ｼｬｯﾀｰ | ＦＳ－Ｋ－５－１ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /2.2 | /
| NO.2.2F電気室送風機 送風機ｼｬｯﾀｰ | ＦＳ－Ｋ－５－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.1 | /
| NO.1.2F電気室排風機 | ＦＥ－Ｋ－５－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.0 | /
| NO.2 〃 | ＦＥ－Ｋ－５－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.3 | /
| ＲＩ機械室送風機 | ＦＳ－Ｋ－６ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /1.9 | /
| 〃 排風機 | ＦＥ－Ｋ－６ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /1.2 | /
| Ｘ線撮影排風機 | ＦＥ－８－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /7.8 | /
| 〃 便所排風機 | ＦＥ－８－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /1.9 | /
| 自現機排風機 | ＦＥ－８－３ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /1.9 | /
| 生理検査還風機 | ＦＲ－９ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /5.6 | /
| ＮＯ．１生理検査排風機 | ＦＥ－９－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /1.9 | /
| ＮＯ．２生理検査排風機 | ＦＥ－９－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.5 | /

## 様式51
給排気設備点検表 Ａ-３
ＮＯ．３
盤 名 | 機 器 名 | 記 号 | 運転状態 | 操作状態 | 異音、振動 | ベルトの状態 | 軸受の発熱 | 汚れの有無 | 電流値(A) | ダクト開度 | 備 考
２Ｍ－３ | 空調機械室送風機 | ＦＳ－Ｋ－７ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /3.1 | /
（2F空調機械室） | 〃 排風機 | ＦＥ－Ｋ－７ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /1.9 | /
３Ｍ－１ | 既滅菌排風機 | ＦＥ－１９－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.5 | /
（3F空調機械室） | 未滅菌排風機 | ＦＥ－１９－２ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /3.5 | /
| 中材便所排風機 | ＦＥ－１９－３ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.6 | /
| 中材ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ排風機 | ＦＥ－１９－４ | ON ，OFF | 手 切 遠 |  |  |  |  | /1.2 | /
| ＯＰ５，６排風機 | ＦＥ－１８ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.8 | /
| ＮＯ１手術廊下余剰排風機 | ＦＥ－１６－３ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /2.0 | /
| ＮＯ２手術廊下余剰排風機 | ＦＥ－１６－４ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /2.2 | /
| ＯＰ１～４排風機 | ＦＲ－１７ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.9 | /
| 手術廊下排風機 | ＦＥ－１６－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /6.3 | /
| 手術更衣排風機 | ＦＲ－１６－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.4 | /
| 細菌検査排風機 | ＦＥ－２０－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /7.5 | /
| 病理検査排風機 | ＦＥ－２０－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.2 | /
| 洗浄滅菌排風機 | ＦＥ－２０－３ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.1 | /
| 検体検査排風機 | ＦＥ－２０－４ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /4.8 | /
| 検体検査ﾌﾞｰｽﾀｰﾌｧﾝ | ＦＢＦ－２０－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /4.5 | /
| 検体ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾟｰ排風機 | ＦＥ－２０－５ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /1.8 | /
| 分娩排風機 | ＦＥ－２２－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.3 | /
９Ｍ－１ | ＮＳ西排風機 | ＦＥ－２３－１ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /18 | /
（9F西機械室） | ４床便所西排風機 | ＦＥ－２３－２ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /8.0 | /
| 西側病室排風機 | ＦＥ－２４－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.8 | /
| 西側機械室送風機ｼｬｯﾀｰ | ＦＳ－Ｋ－９ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /1.0 | /
| 厨房事務室排風機 | ＦＥ－13－１ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /8.0 | /
| 南側機械室排風機ｼｬｯﾀｰ | ＦＥ－Ｋ－９ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /1.0 | /
| 南ＥＶ機械室送風機 | ＦＳ－Ｋ－１４ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /3.0 | /
| 〃 排風機 | ＦＥ－Ｋ－１４ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.8 | /
| 解剖室 排風機 | ＦＥ－１４－１ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /3.3 | /
| 北EV機械室送風機ｼｬｯﾀｰ | ＦＳ－Ｋ－１３ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /1.7 | /
| 〃 排風機ｼｬｯﾀｰ | ＦＥ－Ｋ－１３ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /4.2 | /
| 厨房排風機 | ＦＥ－１３－２ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /4.5 | /
９Ｍ－２ | 東側病室排風機 | ＦＥ－２５－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.1 | /
（9F東機械室） | 東機械室送風機 | ＦＳ－Ｋ－８ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /2.9 | /
| 〃 排風機 | ＦＥ－Ｋ－８ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /2.9 | /
| ＮＳ東排風機 | ＦＥ－２３－３ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /9.0 | /
| ４床便所東排風機 | ＦＥ－２３－４ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /5.5 | /
| 結核病棟排風機 | ＦＥ－２６－１ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /5.7 | /
| 結核便所送風機 | ＦＳ－２６－２ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /3.0 | /

## 様式52
給排気設備点検表 Ａ-３
ＮＯ．４
盤 名 | 機 器 名 | 記 号 | 運転状態 | 操作状態 | 異音、振動 | ベルトの状態 | 軸受の発熱 | 汚れの有無 | 電流値(A) | ダクト開度 | 備 考
９Ｍ－２ | 結核浴室排風機 | ＦＥ－２６－３ | ON ，OFF | 手 停 連 |  |  |  |  | /1.3 | /
（9F東側機械室） | 〃 消毒室排風機 | ＦＥ－２６－４ | ON ，OFF | 手 切 遠 |  |  |  |  | /1.6 | /
| 非常用ＥＶ機械送風機 | ＦＳ－Ｋ－１５ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /0.7 | /
| 非常用ＥＶ機械排風機 | ＦＥ－Ｋ－１５ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /1.7 | /
| ９Ｆ電気室排風機ＮＯ．１ | ＦＥ－Ｋ－１０ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /4.3 | /
| ９Ｆ電気室排風機ＮＯ．２ | ＦＥ－Ｋ－１０ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /4.4 | /
| ９Ｆ電気室送風機 | ＦＳ－Ｋ－１０ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /9.0 | /
ＬＭ－Ｔ1 | テナント厨房送風機 | ＦＳ－Ｔ－１ | ON ，OFF | 手元 Ｓ Ｗ |  |  |  |  | / | /
| 〃 排風機 | ＦＥ－Ｔ－１ | ON ，OFF | 手元 Ｓ Ｗ |  |  |  |  | / | /
ＬＭ－Ｔ３ | テナント喫茶送風機 | ＦＳ－Ｔ－２ | ON ，OFF | 手元 Ｓ Ｗ |  |  |  |  | ― | ―/
| 〃 排風機 | ＦＥ－Ｔ－２ | ON ，OFF | 手元 Ｓ Ｗ |  |  |  |  | ― | ―/
１ＬＰ-１ | 増築ボイラー室 | ＦＥ－２７－１ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /3.5 | /
|  | ＦＥ－２７－２ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /3.7 | ―
|  | ＦＥ－２７－７ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /1.2 | ―
|  | ＦＥ－２７－４ | ON ，OFF | 手 切 中 |  |  |  |  | /0.5 | ―
|  | ＦＳ－３０－１ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /6.0 | ―
|  | ＦＳ－３０－２ | ON ，OFF | 手 切 自 |  |  |  |  | /2.1 | ―
|  | ＦＥ－３０ | ON ，OFF | 手 切 連 |  |  |  |  | /4.9 | ―
２Ｐ-１ | 増築棟２Ｆ ＰＳ | ＦＥ－２７－３ | ON ，OFF | 手 切 中 | ― | ― | ― | ― | /2.0 | ―
|  | ＦＥ－２７－５ | ON ，OFF | 手 切 中 | ― | ― | ― | ― | /0.7 | ―
|  | ＦＥ－２７－６ | ON ，OFF | 手 切 中 | ― | ― | ― | ― | /0.7 | ―
|  | ＦＥ－２８ | ON ，OFF | 手 切 連 | ― | ― | ― | ― | /2.0 | ―
|  | ＦＥ－２９－１ | ON ，OFF | 手 切 連 | ― | ― | ― | ― | /2.1 | ―
|  | ＦＥ－２９－２ | ON ，OFF | 手 切 連 | ― | ― | ― | ― | /2.8 | ―

## 様式53
委 託 業 務 完 了 報 告 書
業務名 保安規定１５条（巡視点検及び測定）
月分別添チェックリストのとおり完了しましたので報告します
印

## 様式54
胆沢病院受電日誌 1 | [11 empty] | 責任者 | 点 検 者
令和 年 月 日（ ）天候 室温 ℃ ％
保安規程
主電気室 １ Ｆ | 点検項目 | ＮＯ．１受電盤 |  |  |  | NO.3ﾌｨｰﾀﾞｰ盤 | NO.2ﾌｨｰﾀﾞｰ盤一般系 |  | NO.1ﾌｨｰﾀﾞｰ盤一般系 |  | NO.2 母線 | NO.4 母線 | 発電機連絡盤
[6 empty] | 一般系 | 副電気室(2) | 副電気室(1) | 一般動力 | 一般電灯 | 連絡盤 | 連絡盤
|  | 電圧 | 電流 | 力率 | 電力 | 電流 | 電流 | 電流 | 電流 | 電流 | 電流 | 電流 | 電流 | 電力
|  | Ｖ | Ａ | ％ | ＫＷ | Ａ | Ａ | Ａ | Ａ | Ａ | Ａ | Ａ | Ａ | ＫＷ
備 考
| 点検項目 | 電圧: NO.1ﾌｨｰﾀﾞｰ盤非常系; 電力: NO.2ﾌｨｰﾀﾞｰ盤非常系; 電流: 蓄電池設備; 電流: 一般動力; 電流: 非常電灯ＭＥＴＲ盤
|  | 非常電灯 | 非常動力 | 予備 | 副電気室(1) | 副電気室(2) |  |  | ＭＥＴＲ盤 |  | №２ |  | №１
|  | 電流 | 電流 | 電流 | 電流 | 電流 | 出力電流 | 蓄電池電流 | 電圧 | 電流 | 電圧 | 電流 | 電圧 | 電流
|  | Ａ | Ａ | Ａ | Ａ | Ａ | Ａ | Ａ | Ｖ | Ａ | Ｖ | Ａ | Ｖ | Ａ
[10 empty] | ×100 |  | ×10 |  | ×10
備 考
| 点検項目 | 電圧: NO.1非常動力; 力率: NO.2非常動力; 電流: 一般電灯; 電流: 一般電灯; 電流: 力率調整
|  | ＭＥＴＲ盤 |  | ＭＥＴＲ盤 |  | ＴＲ盤 |  | ＭＥＴＲ盤 |  | 時刻 | № | cosθ |  | 状態
|  | 電圧 | 電流 | 電圧 | 電流 | 電圧 | 電流 | 電圧 | 電流 | ： |  | →
|  | Ｖ | Ａ | Ｖ | Ａ | Ｖ | Ａ | Ｖ | Ａ | ： |  | →
|  |  | ×100 |  | ×100 |  | ×100 |  | ×100 | ： |  | →
：
| 備 考 | 電流: CVCF出力; 電流: ％; 電流: ：; 電流: →
[8 empty] | 測定時間 | ： | ： |  | →

## 様式55
[7 empty] | 受電日誌 Ｅ-１ | [7 empty] | 点検基準 日 週 月
保 安 規 程
令和 年 月 日 （ ） 天候
主電気室 １Ｆ
点検項目 | Ｎｏ．１ 受 電 盤 | [5 empty] | ＮＯ．３フィーダー盤 |  | Ｎｏ．２フィーダー盤一般系 |  |  | Ｎｏ．１フィーダー盤一般系 |  |  |  | Ｎｏ．２母線 |  | Ｎｏ．４母線 | 発電機連絡盤
[7 empty] | 一般系 |  | 副電気室(2) |  | 副電気室(1) | 一般 動力 |  | 一般 電灯 |  | 連絡盤 |  | 連絡盤
| 電 圧 | 電 流 | 力 率 |  | 電 力 |  | 電 流 |  | 電 流 |  | 電 流 | 電 流 |  | 電 流 |  | 電 流 |  | 電 流 | 電 流 |  | 電 力
| Ｖ | Ａ | ％ |  | ＫＷ |  | Ａ |  | Ａ |  | Ａ | Ａ |  | Ａ |  | Ａ |  | Ａ | Ａ |  | ＫＷ
| RS | R |  |  |  |  | R |  | R |  | R | R |  | R |  | R |  | R | R | － | －
| ST | S |  |  |  |  | S |  | S |  | S | S |  | S |  | S |  | S | S | －
| TR | T |  |  |  |  | T |  | T |  | T | T |  | T |  | T |  | T | T | －
点検項目 | Ｎｏ．１フィーダー盤非常系 |  |  |  | Ｎｏ．２フィーダー盤非常系 |  |  |  | 蓄 電 池 設 備 |  |  |  |  | 一 般 動 力 |  |  |  | CVCF出力 | ％
| 非常 電灯 | 非常 動力 | 予備 |  | 副電気室(1) |  | 副電気室(2) | [6 empty] | ＭＥＴＲ盤 |  |  |  | U | ％
| 電 流 | 電 流 | 電 流 |  | 電 流 |  | 電 流 |  | 整流器電圧 |  | 整流器電流 | 盤内温度 |  | 電 圧 |  | 電 流 |  | V | ％
| Ａ | Ａ | Ａ |  | Ａ |  | Ａ |  | Ｖ |  | Ａ | ℃ |  | Ｖ |  | Ａ×100 |  | W | ％
| R | R | R | － | R |  | R |  | 整流器 |  |  | 最高 |  | RS |  | R |  | 測定時間 | ％
| S | S | S | － | S |  | S |  | 蓄電池 |  |  | 現在 |  | ST |  | S
| T | T | T | － | T |  | T |  | 負荷 |  |  |  |  | TR |  | T
点検項目 | 非常電灯・ＭＥＴＲ盤 | [5 empty] | Ｎｏ．１ 非常動力 |  |  |  | Ｎｏ．２ 非常動力 |  |  | 一般電灯ＴＲ盤 |  |  |  | 一般電灯ＭＥＴＲ盤
| №１ |  | №２ |  |  |  | ＭＥＴＲ盤 |  |  |  | ＭＥＴＲ盤
| 電 圧 | 電 流 | 電 圧 |  | 電 流 |  | 電 圧 |  | 電 流 |  | 電 圧 | 電 流 |  | 電 圧 |  | 電 流 |  | 電 圧 | 電 流
| Ｖ | Ａ×10 | Ｖ |  | Ａ×10 |  | Ｖ |  | Ａ×100 |  | Ｖ | Ａ×100 |  | Ｖ |  | Ａ×100 |  | Ｖ | Ａ×100
| RN | R | RN |  | R |  | RS |  | R |  | RS | R |  | RN |  | R |  | RN | R
| NT | N | NT |  | N |  | ST |  | S |  | ST | S |  | NT |  | N |  | NT | N
| TR | T | TR |  | T |  | TR |  | T |  | TR | T |  | TR |  | T |  | TR | T
備 考 | [5 empty] | 力率調整 | 時刻 |  | № | cosθ |  |  | 状態 |  | 時刻 |  | № | cosθ |  |  | 状態
[7 empty] | ： |  |  | → |  |  |  |  | ： |  |  | →
[7 empty] | ： |  |  | → |  |  |  |  | ： |  |  | →
[7 empty] | ： |  |  | → |  |  |  |  | ： |  |  | →

## 様式56
[5 empty] | 受電日誌 Ｅ-２ | [5 empty] | 点検基準 日 週 月
保 安 規 程
令和 年 月 日 （ ） 天候
副電気室 2Ｆ
点検項目 | 受電引込盤非常系 |  |  | No.1ﾌｨｰﾀﾞｰ盤 | Ｎｏ．２フィーダー盤一般系 |  |  | 受電引込一般系 |  |  |  | No.1ﾌｨｰﾀﾞｰ盤 | Ｎｏ．２ﾌｨｰﾀﾞｰ盤一般系
|  |  |  | 非常系 | 非常動力 |  | 予 備 |  |  |  |  | 一般系 | X線（CT他） | X線（400V)
| 電 圧 | 電 力 | 電 流 | 電 流 | 電 流 |  | 電 流 | 電 圧 | 電 力 | 電 流 |  | 電 流 | 電 流 | 電 流
| Ｖ | ＫＷ | Ａ | Ａ | Ａ |  | Ａ | Ｖ | ＫＷ | Ａ |  | Ａ | Ａ | Ａ
| RS |  | R | R | R |  | R | RS |  | R |  | R | R | R
| ST |  | S | S | S |  | S | ST |  | S |  | S | S | S
| TR |  | T | T | T |  | T | TR |  | T |  | T | T | T
点検項目 | Ｎｏ．１非常動力 |  | Ｎｏ．２非常動力 |  | 一般動力配電盤 |  |  | 一般動力ＴＲ盤 |  | 一般動力ＴＲ盤 |  |  | Ｘ線（ＣＴ他）
| ＭＥＴＲ盤 |  | ＭＥＴＲ盤 | [9 empty] | ＴＲ盤
| 電 圧 | 電 流 | 電 圧 | 電 流 | 電 圧 |  | 電 流 | 電圧 | 電流 | 電圧 |  | 電流 | 電圧 | 電 流
| Ｖ | Ａ×100 | Ｖ | Ａ×100 | Ｖ |  | Ａ | Ｖ | Ａ | Ｖ |  | Ａ×10 | Ｖ | Ａ×100
| RS | R | RS | R | RS |  | R | RN | R | RS |  | R | RS | R
| ST | S | ST | S | ST |  | S | NT | S | ST |  | S | ST | S
| TR | T | TR | T | TR |  | T | TR | T | TR |  | T | TR | T
点検項目 | Ｘ線（４００Ｖ系） |  | 非常電灯・ＭＥＴＲ盤 |  |  |  |  | 蓄電池設備
ＴＲ盤
| 電圧 | 電流 | 電 圧 | 電 流 | 電 圧 |  | 電 流 | 整流器電圧 | 整流器電流 | 盤内温度
| Ｖ | Ａ×10 | Ｖ | Ａ×10 | Ｖ |  | Ａ×10 | Ｖ | Ａ | ℃
| RS | R | RN | R | RN |  | R |  |  | 最高
| ST | S | NT | N | NT |  | N |  |  | 現在
| TR | T | TR | T | TR |  | T
備 考

## 様式57
[5 empty] | 受電日誌 Ｅ‐３ | [5 empty] | 点検基準 日 週 月
保 安 規 程
令和 年 月 日 （ ） 天候
副電気室 ９Ｆ
点検項目 | 受電引込盤非常系 |  |  | No.1ﾌｨｰﾀﾞｰ盤 | Ｎｏ．２フィーダー盤 |  |  | ﾌｨｰﾀﾞｰ盤 | 受電引込盤一般系 |  |  |  | 非常電灯
|  |  |  | 非常系 | 非常電力 |  | 予 備 | 一般系 |  |  |  |  | ＭＥ
| 電 圧 | 電 力 | 電 流 | 電 流 | 電 流 |  | 電 流 | 電 流 | 電 圧 | 電 力 |  | 電 流 | 電 圧 | 電流
| Ｖ | ＫＷ | Ａ×10 | Ａ | Ａ |  | Ａ | Ａ | Ｖ | ＫＷ |  | Ａ | Ｖ | Ａ×10
| RS |  | R | R | R |  | R | R | RS |  |  | R | RN | R
| ST |  | S | S | S |  | S | S | ST |  |  | S | NT | S
| TR |  | T | T | T |  | T | T | TR |  |  | T | TR | T
点検項目 | Ｔ Ｒ 盤 （№２） |  | 非常動力 | ＭＥ | 一般電灯 ＴＲ盤 |  |  | 一般動力 | ＭＥ
|  |  | ＣＶＣＦ | ＴＲ盤 |  |  |  | ＣＶＣＦ | ＴＲ盤
| 電 圧 | 電 流 | 電 圧 | 電 流 | 電 圧 |  | 電 流 | 電圧 | 電流
| Ｖ | Ａ×10 | Ｖ | Ａ×100 | Ｖ |  | Ａ×100 | Ｖ | Ａ×100
| RN | R | RS | R | RN |  | R | RS | R
| NT | S | ST | S | NT |  | N | ST | S
| TR | T | TR | T | TR |  | T | TR | T
備 考

## 様式58・59
電気設備点検 Ｅ－４
保 安 規 程
令和 年 月 日
機器名 | 点 検 項 目 |  |  | 主電気室 |  | 副電気室１ | 副電気室２
遮断機 | 異音・異臭はないか
（ＶＣＢ） | 開閉表示は正しいか
（ＶＣＳ） | 損傷・変形・汚損はないか
（ＰＡＳ） | 端子部の過熱・変色はないか
断路器 | 異音・異臭はないか
（ＤＳ） | 過熱・変色・緩みはないか
施錠は良いか
避雷器 | 損傷・汚損はないか
（ＬＡ） | ゆるみみはないか
ＭＯＦ | 異音・異臭はないか
東北電力 | 汚損はないか
計器用 | 異音・異臭はないか
変成器 | 外部汚損はないか
（ＰＴ・ＣＴ） | ヒューズの溶断はないか
電力 | 保護筒の汚損・損傷はないか
ヒューズ | 碍子の汚損・損傷はないか
（ＰＦ・ＬＢＳ） | 端子部の過熱・変色はないか
母線・ | 外観の異状はないか
ケーブル | 零相流器の損傷はないか
外観の損傷・汚損はないか
受電盤 | 表示灯の状態はよいか
配電盤 | 切替開閉器の状態はよいか
各計器の指示は正常か
電力 | 外箱の汚損・膨張はないか
コンデンサ | 端子部の過熱・変色はないか
（ＳＣ） | 異音・異臭はないか
保護継電器 | カバー・ガラスの汚損・損傷はないか
表示ターゲットの状態はよいか
変 圧 器 | 異音・異臭・振動はないか
本体の錆・汚損はないか
端子部過熱・変色はないか
表示灯類の状態はよいか
異音・異臭はないか
蓄電池 | 各計器の指示は正常か
設備 | 端子部の腐食・ボルトのゆるみはないか
汚損・損傷はないか
架台の汚損・腐食はないか
変 圧 器 温 度 （ ℃ ）
主電気室 |  |  | 主電気室 |  |  | 主電気室
| 現在地 | 最高値 |  | 現在地 | 最高値 |  | 現在地 | 最高値
一般動力・ＭＥ |  |  | NO.1非常動力・ME |  |  | 非常電灯・ME
非常電灯・ＭＥ |  |  | NO.2非常動力・ME |  |  | 非常電力・ME・CVCF
NO.1非常動力・ME |  |  | 一般電灯 |  |  | 一般電灯・ME・CVCF
NO.2非常動力・ME |  |  | 一般動力 |  |  | 一般動力
一般電灯 |  |  | Ｘ線用（ＣＴ他） |  |  | 温度・湿度 | ℃ | ％
一般電灯・ME |  |  | Ｘ線用（400V系）
室温・温度 | ℃ | ％ | 非常電灯・ME
一般動力№２
|  |  | 室温・湿度 | ℃ | ％

## 様式60
弱分電盤（制御盤）週点検表 №１ Ｅ－５．７
保 安 規 程
場 所 |  | 盤名称 | 場 所 |  |  | 盤名称 | 場 所 |  |  | 盤名称 | 場 所 |  | 盤名称
屋上 |  | 電力切替盤 １ | ５Ｆ | ＥＰＳ－５１ |  | ５Ｔ－１ |  | ＯＰ室 | 5 | アイソレーション盤 | １Ｆ | ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室 | １ＬＳ－５
|  | 電力切替盤 ２ |  |  |  | Ｒ－５ |  |  | 6 | アイソレーション盤 |  | ｶﾝﾌｧﾚﾝｽＯＡ | １ＬＳ－４
|  | 電力切替盤 ３ |  | ＰＳＤＳ－５２ |  | ５Ｔ－２ |  |  | 7 | アイソレーション盤 |  | 選択乾燥室 | １Ｍ－５
９Ｆ | 外 | ＷＣＤ－３－１ |  | ＥＰＳ－５２ |  | ５Ｌ－１ |  | 中材 | 倉庫 | ２ＬＳ－５ |  | 空調機械室 | １Ｍ－４
|  | ＷＣＤ－３－２ |  |  |  | ５Ｌ－３ |  |  | 通路 | ２Ｍ－２ |  |  | １ＣＰ－３
|  | ミズコン凍結防止収納BOX |  |  |  | ５Ｍ－１ |  |  | ｻﾌﾟﾗｲ | 搬送制御盤 |  | 厨房 | １Ｍ－６
| 空調機械室 | ９Ｔ－１ |  | ナースＳＴ |  | ５Ｌ－２ |  | 臨床検査科 |  | ２ＬＳ－７ |  |  | １Ｍ－７－１
| 東 91 | ９Ｌ－１ | ４Ｆ | ＥＰＳ－４１ |  | ４Ｔ－１ |  |  |  | ２ＬＳ－２ |  |  | １Ｍ－７
|  | ９Ｍ－２ |  |  |  | Ｒ－４ |  |  |  | ２ＬＳ－３ |  | 麻酔科廊下 | １Ｌ－１１
|  | ９ＣＰ－２ |  | ＰＳＤＳ－４２ |  | ４Ｔ－２ |  |  |  | ２ＬＳ－４ |  | 内視鏡室 | １Ｘ－１５
| 副電気室 | OP,NS 動力電源切替盤 |  | ＥＰＳ－４２ |  | ４Ｌ－１ |  |  |  | ２ＬＳ－１ |  | 増築ボイラー室 | ＣＰ－１
|  | ＥＬＶ電源切替盤 |  |  |  | ４Ｌ－３ |  | 増築手術更衣室 |  | ２Ｌ－１１ |  |  | １Ｐ－１
|  | 中継端子盤 |  |  |  | ４Ｍ－１ |  |  |  | ２Ｐ－１ |  | 位置決め室 | １Ｘ－１１
| ＥＰＳ－９２ | Ｒ－９ |  | ナースＳＴ |  | ４Ｌ－２ |  | 空調機械室 |  | ２Ｍ－３ |  |  | １Ｍ－１１
| 空調機械室 | ９Ｍ－１ | ３Ｆ | ＥＰＳ－３１ |  | ３Ｔ－１ |  |  |  | ２ＣＰ－２ |  | ＣＴ操作室１ | １Ｍ－１２
| 西 92 | ９ＣＰ－１ |  |  |  | Ｒ－３ |  | 空調機械室裏 |  | 検体検査室エアコン盤 |  |  | １Ｍ－１３
８Ｆ | ＥＰＳ－８１ | ８Ｔ－１ |  | ＰＳＤＳ－３２ |  | ３Ｔ－２ |  | 副電気室 |  | ２Ｌ－２ |  | Ｘ線操作室 | １Ｍ－１０
|  | Ｒ－８ |  | 空調機械室 |  | ３Ｍ－１ |  |  |  | 中継端子盤 |  | （通路） | １Ｍ－９
| ＰＳＤＳ－８２ | ８Ｔ－２ |  |  |  | ３ＣＰ－１ | １Ｆ | 中央監視室 |  | ２Ｌ－１１ |  |  | １Ｍ－６
| ＥＰＳ－８２ | ８Ｌ－１ |  | ＥＰＳ－３２ |  | ３Ｌ－１ |  | ボイラー室 |  | １Ｍ－２ |  |  | １Ｍ－５
|  | ８Ｌ－３ |  |  |  | ３Ｌ－３ |  | 冷凍機械室 |  | １ＣＰ－１ |  |  | １Ｍ－１４
| ナースＳＴ | ８Ｌ－２ |  |  |  | ３Ｍ－２ |  |  |  | １Ｍ－１ |  | Ｘ線操作機械室 | １Ｍ－４
７Ｆ | ＥＰＳ－７１ | ７Ｔ－１ |  | ナースＳＴ |  | ３Ｌ－２ |  |  |  | １Ｍ－１－２ |  | 読影室 | Ｘ線サーバーコンセント盤
|  | Ｒ－７ | ２Ｆ | ＥＰＳ－２１ |  | ２Ｔ－１ |  |  |  | １ＣＰ－１－１ |  | ＥＰＳ－１５ | １Ｌ－４
| ＰＳＤＳ－７２ | ７Ｔ－２ |  |  |  | Ｒ－２ |  | 発電機室 |  | 発電気盤 |  |  | １Ｔ－３
| ＥＰＳ－７２ | ７Ｌ－１ |  | ＥＰＳ－２２ |  | ２Ｌ－１ |  | ＥＰＳ－１１ |  | １Ｌ－２ |  |  | Ｒ－１－１
|  | ７Ｌ－３ |  |  |  | ２Ｌ－３ |  |  |  | １Ｔ－１ |  | Ｘ線ＴＶ室 | １Ｍ－７
|  | ７Ｍ－１ |  | 病歴室 |  | ２Ｍ－１ |  | 調剤薬品庫 |  | １ＬＳ－３ |  |  | １Ｍ－８
| ナースＳＴ | ７Ｌ－２ |  |  |  | ２ＬＳ－６ |  | 中央倉庫 |  | １Ｍ－３ |  | ライナック室 | １Ｍ－１
６Ｆ | ＥＰＳ－６１ | ６Ｔ－１ |  |  |  | ２ＣＰ－１ |  |  |  | １ＣＰ－２ |  | ＲＩ室 | １Ｍ－２
|  | Ｒ－６ |  | ナースＳＴ |  | ２Ｔ－２ |  | 事務局管財係 |  | １ＬＳ－１ |  | ＭＲＩ室 | １Ｍ－３
| ＰＳＤＳ－６２ | ６Ｔ－２ |  |  |  | ＯＰ設定盤 |  | 電話交換機械室 |  | ＭＤＦ盤 |  | 透析器材室 | １ＬＳ－８
| ＥＰＳ－６２ | ６Ｌ－１ |  | ＯＰ室 | 1 | アイソレーション盤 |  |  |  | Ｐ.Ｂ.Ｘ電源開閉器 |  |  | １ＬＳ－６
|  | ６Ｌ－３ |  |  | 2 | アイソレーション盤 |  | ＥＰＳ－１２ |  | １Ｌ－３ |  |  | １ＬＳ－７
|  | ６Ｍ－１ |  |  | 3 | アイソレーション盤 |  |  |  | １Ｔ－２ |  |  | 透析液供給開閉器
| ナースＳＴ | ６Ｌ－２ |  |  | 4 | アイソレーション盤 |  |  |  | Ｒ－１－２ |  |  | ＲＯ装置開閉器

## 様式61
弱分電盤（制御盤）週点検表 №２
保 安 規 程
[6 empty] | 点検項目 |  | アイリレーション点検
場 所 |  | 盤名称 | 場 所 |  | 盤名称 |  |  |  | 数値（ma） | 前回 |  | 数値（ma） | 前回
１Ｆ | 人間ドック西廊下 |  | １Ｆ | ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室 | １ＬＳ－５ |  |  | ＥＳＰ－８２ |  |  | ＯＰ １
| 透析器材前廊下 |  |  | ｶﾝﾌｧﾚﾝｽＯＡ | １ＬＳ－４ |  |  | ＥＳＰ－７２ |  |  | 2
| 外来受付３．４ |  |  | 選択乾燥室 | １Ｍ－５ | 外観汚損 |  | ＥＳＰ－６２ |  |  | 3
| 中央処置室 |  |  | 空調機械室 | １Ｍ－４ |  |  | ＥＰＳ－５２ |  |  | 4
| 救急処置室 |  |  |  | １ＣＰ－３ |  |  | ＥＰＳ－４２ |  |  | ５ 上
| 玄関受付１．２ |  |  | 厨房 | １Ｍ－６ |  |  | ＥＰＳ－２２ |  |  | 下
| 玄関ホール |  |  |  | １Ｍ－７－１ | 異音異臭 |  | 脳 波 室 |  |  | ６ 上
| 警備控え室 |  |  |  | １Ｍ－７ |  |  | Ｘ線機械室 |  |  | 下
| 事務局医事課 |  |  | 麻酔科廊下 | １Ｌ－１１ |  |  | 救急処置室 |  |  | 7
|  |  |  | 内視鏡室 | １Ｘ－１５ |  |  | 備 考
| 電話交換室 |  |  | 増築ボイラー室 | ＣＰ－１ | 母線の変色
| 中央廊下天井 |  |  |  | １Ｐ－１
|  |  |  | 位置決め室 | １Ｘ－１１
１Ｍ－１１
|  |  |  | ＣＴ操作室１ | １Ｍ－１２ | 絶縁体の 損傷
１Ｍ－１３
|  |  |  | Ｘ線操作室 | １Ｍ－１０
| 喫茶 |  |  | （通路） | １Ｍ－９
| 売店 |  |  |  | １Ｍ－６ | ボルトの 緩み
| 売店搬入口 |  |  |  | １Ｍ－５
１Ｍ－１４
|  |  |  | Ｘ線操作機械室 | １Ｍ－４
| 食堂 |  |  | 読影室 | Ｘ線サーバーコンセント盤 | 異物埃
| 理容 |  |  | ＥＰＳ－１５ | １Ｌ－４
Ｂ１ | ポンプ室 | ＲＣ－１ |  |  | １Ｔ－３
|  | Ｂ1Ｍ－１－２ |  |  | Ｒ－１－１
|  | ＰＷ－１ |  | Ｘ線ＴＶ室 | １Ｍ－７
|  | ＷＢ－１ |  |  | １Ｍ－８ | 記 号
|  | ＰＤ－３ |  | ライナック室 | １Ｍ－１ | Ｓ | 停止中
|  | ＳＤ－１ |  | ＲＩ室 | １Ｍ－２ | Ｒ | 試運転
|  | ＰＤ－４ |  | ＭＲＩ室 | １Ｍ－３ | Ｔ | 過 熱
|  | Ｂ1ＣＰ－１ |  | 透析器材室 | １ＬＳ－８ | ○ | 清 掃
|  | Ｂ1Ｍ－１ |  |  | １ＬＳ－６ | × | 不 調
| トレンチ | ＰＤ－７ |  |  | １ＬＳ－７ | Ｋ | 工事中
| 機械室 | コンプレッサー吸引ポンプ盤 |  |  | 透析液供給開閉器 | レ | 異常なし
[5 empty] | ＲＯ装置開閉器 | △ | 手 入

## 様式62
自家用発電機点検表 Ｅ-６
週点検 | 令和 年 月 日 （ ） | １号機 | ２号機
ハンドル・スイッチ・バルブ | 位置は正常か
操作盤・機関・補機 | 汚れはないか
冷却水量 | 規定量あるか
冷却水管系 | 水漏れはないか
潤滑油量・燃料小出槽 | 規定量あるか
潤滑油・燃料油系 | 油漏れはないか
空気管系 | 空気漏れはないか
ベルト | ゆるみはないか
空気層・消音器 | ドレン抜き
機関・補機取付ボルト・アンカーボルト | ゆるみはないか
発電機・補機軸受 | 油漏れはないか
発電機・補機軸受 | 油漏れはないか
発電機・補機軸受 | 油漏れはないか
レ：異常なし

## 様式63
ＣＶＣＦ点検表
令和 年 月 日
点検基準 日 週 月
点検項目 |  | 異常の有無 | パネル表示 | 備 考 | バッテリ記録画面 |  | 総バッテリ運転回数 | 総バッテリ運転
| グラフィックパネルの表示 | 有 無 |  |  |  |  | 回 | 時間 分 秒
| 52Ｒ１-OFF．52R-ON表示灯 | 有 無 |  |  | 日報記録画面 |  | 電圧 | 電流 | 周波数
| CBのON.OFF状況・過熱 | 有 無 |  |  |  | バイパス | － | － | Hｚ
| 配線の損傷・変色 | 有 無 |  |  |  | UV | V
| 接地戦の損傷・変色 | 有 無 |  |  |  | VW | V
| 分電盤の汚傷・破損・振動 | 有 無 |  |  |  | WU | V
| バッテリーの変形・過熱・汚損 | 有 無 |  |  |  | 交流入力 | － | － | Hｚ
| バッテリー架台の発錆変形・汚損 | 有 無 |  |  |  | UV | V
メイン 画面 |  | 電圧 | 電流 |  |  | VW | V
| バイパス | V |  |  |  | WU | V
| 交流入力 | V |  |  |  | バッテリ | V | A
| バッテリ | V | A |  |  | 交流出力 | － | － | Hｚ
| 出力 | V | A |  |  | UV | V
計測画面 （入力計測） |  | 電圧 | 周波数 | 電流 |  | VW | V
| バイパスUV | V | Hｚ |  |  | WU | V
| バイパスVW | V | － |  |  | U | － | A
| バイパスWV | V | － |  |  | V | － | A
| 交流入力UV | V | Hｚ |  |  | WU | － | A
| 交流入力VW | V | － |  |  |  | Kw pf：
| 交流入力WV | V | － | A | 運転記録 画面
| バッテリ | V | － | A |  | 総コンバータ運転回数 | 時間
|  | ％ |  |  |  | 総インバータ運転回数 | 時間
計測画面 （出力計測） |  | 電圧 | 電流 | 周波数 | 分岐盤 出力 |  | 電 圧 | 電 流 | 電 力
| バイパスUV | V | Hｚ | Hｚ |  | 交流出力１ | V | A | Kw
| バイパスVW | V | － |  |  | 交流出力２ | V | A | Kw
| バイパスWV | V | － |  | 盤内 バッテリ | 温度計数値 | 最高値 | 現在値
|  | Kw（ ％） ｐｆ： |  |  |  | 蓄電池盤（１） | ℃ | ℃
| 交流入力U |  | A | （ ％） |  | 蓄電池盤（２） | ℃ | ℃
| 交流入力V |  | A | （ ％）
| 交流入力W |  | A | （ ％）

## 様式64
ＣＥ日常保安点検記録報告
ガ ス 名 酸 素
令和 年 月
以 下 の 通 り 報 告 致 し ま す
中央監視室責任者

## 様式65
医療用圧縮空気点検 S-4
令和 年 月 日 曜日 点検基準 日 週 月
項 目 |  |  | ＮＯ１ | ＮＯ２ | ＮＯ３ | 備 考
圧 縮 ポ ン プ | ポンプ圧力 |  | Mpa | Mpa | Mpa
圧力開閉器の状態
安全弁の状態
異音・異臭
ボルト・ナットの緩み
Ｖベルトの傷み伸び
空気弁の漏れ
回転状況ｸﾞﾘｽ漏れ
| 運転時間 |  | Ｈ | Ｈ | Ｈ
| 電流値 |  | Ａ | Ａ | Ａ
ランプテスト
ドレン水抜き
アフタークーラ－ |  | 温度 | ℃ | ℃ | ℃
ドン水抜き
|  | NO1ドレン | NO2ドレン | NO1圧力 | NO2圧力
圧縮タンク圧力 |  |  |  | Mpa | kgf/ｃ㎥
吸引タンク圧力 |  |  |  | － Mpa | － Mpa
|  | NO1ドレン | NO2ドレン | NO1外観 | NO2外観
サイレンサー
吸引ポンプ |  | 電流 Ａ | 電流 Ａ | 時間 Ｈ | 時間 Ｈ
|  | 除菌除湿除油装置ＮＯ１ |  | 除菌除湿除油装置ＮＯ２
入口圧力 |  | Mpa |  | Mpa
出力圧力 |  | Mpa |  | Mpa
差圧計 |  | Mpa |  | Mpa
エアフィルタ汚れ F2
除菌フィルタ汚れF3
〃 F1
ミストセパレーター
運転時間 |  | Ｈ |  | Ｈ
操作盤 | 運転状態 | 手動 自動交互 自動 起動 停止
盤内目視点検
その他外観
| 投入回数 （盤内カウンターの読み） | 圧縮機 |  |  | 吸引機
|  | №１ | №２ | №３ | №１ | №２

## 様式66
医療ガス自主点検表
令和 年 月 日 曜日
液化酸素貯槽 |  |  |  |  | ＡＭ９：００ | ＰＭ１：００ | ＰＭ５：００
液面計１０００～４０００mmａｇ
圧力計 ０．５～０．９５Ｍｐａ
外観
蒸発器出口調整器
出口圧力計０．４３～０．４７Ｍｐａ
外観
気体酸素マニホールド |  |  |  |  | 左ﾊﾞﾝｸ 右ﾊﾞﾝｸ | 左ﾊﾞﾝｸ 右ﾊﾞﾝｸ | 左ﾊﾞﾝｸ 右ﾊﾞﾝｸ
左バンク圧力１．０～１６Ｍｐａ
右バンク圧力１．０～１６Ｍｐａ
配管圧力０．４３～０．４７Ｍｐａ
外観
笑気ガスマニホールド |  |  |  |  | 左ﾊﾞﾝｸ 右ﾊﾞﾝｸ | 左ﾊﾞﾝｸ 右ﾊﾞﾝｸ | 左ﾊﾞﾝｸ 右ﾊﾞﾝｸ
左バンク圧力１．０～１０Ｍｐａ
右バンク圧力１．０～１０Ｍｐａ
配管圧力０．３５～０．４２Ｍｐａ
外観
窒素ガスマニホールド |  |  |  |  | 左ﾊﾞﾝｸ 右ﾊﾞﾝｸ | 左ﾊﾞﾝｸ 右ﾊﾞﾝｸ | 左ﾊﾞﾝｸ 右ﾊﾞﾝｸ
左バンク圧力１．０～１６Ｍｐａ
右バンク圧力１．０～１６Ｍｐａ
配管圧力０．８～１．０Ｍｐａ
外観
地下ポンプ室
エアーコンプレッサー |  |  |  |  | 吸引ポンプ
駆動器 | Ｎｏ１ | Ｎｏ２ |  | Ｎｏ３ | 稼動時間 | Ｎｏ１ | Ｎｏ２
稼動時間
サージタンク | Ｎｏ１ |  | Ｎｏ２ |  | 吸引タンク圧力
圧力Kg ｆ ㎡ |  |  |  |  | ‐Ｍｐａ
５．５～６．８ |  |  |  |  | ０．０４～０．０６６
操作盤出力 | Ｎｏ１ |  | Ｎｏ２ |  | 備考
圧力Ｍｐａ
０．４～０．４５
特記事項
＊マニホールド内の各バルブの開閉状態が正常であるか確認すること。
＊エアーコンプレッサーの水抜き、安全弁の動作確認をすること。

## 様式67
水栓機器月例点検 Ｎｏ．１ | [12 empty] | 課長 | 係長 |  | 担当 | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
Ｂ１ | ポンプ室 | 角形洗面器 | [9 empty] | １F | 泌尿器診察室 |  | 混合栓①
１Ｆ | ボイラー室 | 回転型水栓 | [10 empty] | 〃 |  | 〃 ②
| 人間ドッグ室① | 混合栓 | [10 empty] | 泌尿器処置室 |  | 〃
| 〃 ② | 〃 | [10 empty] | 外科内視鏡室 |  | フラッシュバルブ
| 〃 ③ | 〃 | [10 empty] | 結石破砕室 |  | 混合栓
| 〃 ④ | 〃 | [10 empty] | 胎児心拍監視室 |  | フラッシュバルブ
| 地域医療室 | 〃 | [10 empty] | 産婦人科診察室 |  | 混合栓①
| 人間ドッグ湯沸室 | 〃 | [10 empty] | 〃 |  | 〃 ②
| 〃 | 〃 | [10 empty] | 産婦人科内診室 |  | 〃 ①
| 人間ドッグ脱衣室 | 〃 | [10 empty] | 〃 |  | 〃 ②
| 地域医療 Ｎ，Ｓ | 自動混合栓 | [10 empty] | 産婦人科安静室 |  | 〃
| 汚物処理室 | 混合栓 | [10 empty] | 脳神経診察室 |  | 〃
| 透析器材室 | フラッシュバルブ | [10 empty] | 脳神経処置室 |  | 〃
| 〃 | 自動混合栓 | [10 empty] | 整形診察室 |  | 〃
| 透析前前室 | 混合栓① | [10 empty] | 整形処置室 |  | 〃 ①
| 〃 | 〃 ② | [10 empty] | 〃 |  | 〃 ②
| 透析室 N,Sｶｳﾝﾀｰ | 自動混合栓 | [10 empty] | 整形ギブス室 |  | 〃
| 精神科 | 混合栓 | [10 empty] | 麻酔科処置室 |  | 〃 ①
| 心理検査室 | 〃 | [10 empty] | 〃 |  | 〃 ②
| 処置室(第４ﾌﾞﾛｯｸ) | 〃 | [10 empty] | 〃 |  | 〃 ③
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式６８
水栓機器月例点検 Ｎｏ．２ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
１F | 麻酔科処置室 | フラッシュバルブ | [9 empty] | １F | 内診診察室⑥ |  | 混合栓
| 麻酔科診察室 | 混合栓① | [10 empty] | 〃 ⑧ |  | 〃
| 〃 | 〃 ② | [10 empty] | 小児科ﾌﾟﾚｲｺｰﾅｰ |  | 単水栓
| 中央処置室 | 混合栓① | [10 empty] | 小児科診察室② |  | 混合栓
| 〃 | 〃 ② | [10 empty] | 小児科処置室 |  | フラッシュバルブ
| 救急処置室 | フラッシュバルブ | [10 empty] | 処置室隔離診察室 |  | 混合栓
| 〃 | 自動混合栓 | [10 empty] | 耳鼻科診察室 |  | 〃 ①
| 警備当直室 | 単水栓 | [10 empty] | 耳鼻科診察室 |  | 〃 ②
| 事務当直室 | 〃 | [10 empty] | 耳鼻科診察室 |  | 〃 ③
| 看護婦当直室 | 混合栓 | [10 empty] | 眼科検査室 |  | 〃
| 心臓血管外科① | 〃 | [10 empty] | 〃 処置室 |  | 〃
| 〃 ② | 〃 | [10 empty] | 皮膚科処置室 |  | 〃
| 呼吸外科診察室 | 〃 | [10 empty] | 〃 診察室 |  | 〃
| 呼吸外科処置室 | 〃 | [10 empty] | Ｒ Ｉ 前室 |  | 〃
| 内科処置室① | フラッシュバルブ | [10 empty] | 〃 準備室 |  | 自動混合栓
| 〃 | 混合栓 | [10 empty] | 〃 管理室 |  | 混合栓
| 〃 ② | 〃 | [10 empty] | ライナック治療室
| 〃 ③ | フラッシュバルブ | [10 empty] | ＤＳＡ室 |  | 自動混合栓
| 〃 | 混合栓 | [10 empty] | ＣＩＮＥ室 |  | 〃
| 内科診察室④ | 〃 | [10 empty] | 放射線技師室 |  | 混合栓
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式６９
水栓機器月例点検 Ｎｏ．３ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
１F | 操作室 | 混合栓 | [10 empty] | 玄関ホール |  | 単水栓
| 一般撮影室２ | 〃 | [10 empty] | 医療相談室 |  | 〃
| 位置決め室 | 〃 | [10 empty] | 栄養相談室 |  | 混合栓
| Ｃ Ｔ 室 １ | 〃 | [10 empty] | 医事課 事務室 |  | 〃
| 〃 ２ | 〃 | [10 empty] | 湯沸室 |  | 〃
| 心理待合室 | 単水栓 | [10 empty] | 総務課事務室 |  | 〃
| 超音波室 | 混合栓 | [10 empty] | 調剤室 |  | 〃
| 肺機能室 | 〃 | [10 empty] | 〃 |  | 自動混合栓
| 心電図室 | 〃 | [10 empty] | 中庭 |  | 散水栓
| 内視鏡室上部 | 自動混合栓① | [10 empty] | 薬局当直室 |  | 混合栓
| 〃 | 〃 ② | [10 empty] | 製剤室 |  | 〃
| 〃 | 〃 ③ | [10 empty] | ＩＨＶ調整室 |  | クリーン手洗い器
| 内視鏡室下部 | 〃 ① | [10 empty] | 〃 |  | 混合栓
| 〃 | 〃 ② | [10 empty] | 薬品倉庫 |  | 〃
| 内視鏡室操作室 | 混合栓 | [10 empty] | ボランティア室 |  | 〃
| 内視鏡室ｶﾝﾌｧﾚﾝ室 | 〃 | [10 empty] | 在宅医療Ｎ，Ｓ |  | 〃
| 看護婦休憩室 | 〃 | [10 empty] | 女子休憩室 |  | 〃
| 採尿コーナー | フラッシュバルブ | [10 empty] | 霊安室 |  | 〃
| 〃 | 自動混合栓 | [10 empty] | 解剖室 |  | フラッシュバルブ
| Ｓ Ｋ 室 | 清掃流し | [10 empty] | 〃 |  | 自動混合栓
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式７０
水栓機器月例点検 Ｎｏ．４ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
１F | 中央倉庫 | 混合栓 | [9 empty] | １Ｆ | 厨房 |  | 混合栓①
| 女子更衣室 | 混合栓① | [12 empty] | 〃 ②
| 〃 | 〃 ② | [12 empty] | 〃 ③
| Ｓ Ｋ 室(ﾄｲﾚ隣) | 清掃流し | [12 empty] | 回転型横水栓
| 看護婦当直室 | 混合栓① | [12 empty] | 自在水栓 ①
| 〃 | 〃 ② | [12 empty] | 〃 ②
| 中央監視室 | 混合栓① | [12 empty] | 〃 ③
| 〃 | 〃 ② | [12 empty] | 台付自在水栓 ①
| 男子休憩室 | 〃 ① | [12 empty] | （水） ②
| 男子更衣室 | 単水栓 | [12 empty] | ③
| 男子シャワー室 | 混合栓 | [12 empty] | ④
| 女子シャワー室 | 〃 | [12 empty] | ⑤
| テナント喫煙室 | 単水栓 | [12 empty] | ⑥
| Ｓ Ｋ 室 | 清掃流し | [12 empty] | ⑦
| リハビリ治療室 | 混合栓 | [12 empty] | ⑧
| 物理治療室 | 〃 | [12 empty] | ⑨
| リハビリ事務室 | 〃 | [12 empty] | ⑩
| 〃 水治療室 | 〃 | [12 empty] | ⑪
| リネン室 | 混合栓 | [12 empty] | 台付自在水栓 ①
| 組合事務室 | 〃 | [12 empty] | （湯） ②
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式７１
水栓機器月例点検 Ｎｏ．５ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
１Ｆ | 厨房 | 台付自在水栓 ③ | [9 empty] | １Ｆ | 厨房外部 |  | 回転型横水栓
|  | （湯） ④ | [12 empty] | 鍵付横水栓
|  | ⑤ | [12 empty] | 散水栓①
|  | ⑥ | [12 empty] | ②
|  | ⑦ | [12 empty] | ③
|  | ⑧ | [12 empty] | ④
|  | ⑨ | [12 empty] | ⑤
|  | 首長自在水栓 ① | [12 empty] | ⑥
|  | （水） ② | [12 empty] | ⑦
|  | ③ | [12 empty] | 回転型横水栓①
|  | ④ | [12 empty] | ②
|  | 首長自在水栓 ① | [12 empty] | ③
|  | （湯） ② | [12 empty] | ④
|  | ③ | [12 empty] | ⑤
|  | ④ | [12 empty] | ⑥
| 厨房前室 | 混合水栓① | [12 empty] | ⑦
|  | ② | [12 empty] | ⑧
| 厨房事務室 | 混合水栓 | [12 empty] | ⑨
| 〃 Ｓ Ｋ室 | 清掃流し | [9 empty] | ２Ｆ | 手術検査室 |  | 清掃流し
| 〃 湯沸室 | 混合水栓 | [12 empty] | 汚物流し
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式７２
水栓機器月例点検 Ｎｏ．６ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
２Ｆ | 手術検査室 | 自動混合水栓 | [9 empty] | ２Ｆ | 検体検査作業流し Ａ |  | 混合水栓
| 〃 Ｓ Ｋ室 | 清掃流し | [10 empty] | 〃 Ｂ |  | 〃
| 〃 観察 | 混合水栓 | [12 empty] | 化学水栓
| 〃 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ | 〃 | [10 empty] | Ｃ |  | 混合水栓
| 〃 準備室 | 〃 | [12 empty] | 化学水栓
| 末滅菌室 | 汚物流し | [10 empty] | Ｄ |  | 混合水栓①
| 中材ＳＫ室 | 清掃流し | [12 empty] | ②
| 病理検査室 | 混合水栓① | [12 empty] | 化学水栓
|  | ② | [10 empty] | Ｅ |  | 混合水栓①
|  | 化学水栓① | [12 empty] | ②
|  | ② | [10 empty] | 検体検査室 |  | 汚物流し ①
| 殺菌検査室 | 混合水栓① | [12 empty] | ②
|  | ② | [10 empty] | 医師宿直室① |  | 混合水栓
|  | 化学水栓① | [10 empty] | ② |  | 〃
|  | 台付自在水栓 | [10 empty] | 手術スタッフ室 |  | 〃
| 洗浄滅菌室 | 混合水栓 | [10 empty] | 医局 ① |  | 〃 ①
|  | 台付自在水栓 | [12 empty] | 〃 ②
|  | シャワー混合水栓 | [12 empty] | 〃 ③
| 検体検査当直室 | 混合水栓 | [10 empty] | 図書閲覧室 |  | 〃
| 〃 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室 | 〃 | [10 empty] | 図書室 |  | 〃 ①
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式７３
水栓機器月例点検 Ｎｏ．７ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
２Ｆ | 談話室 | 混合水栓② | [9 empty] | ３F | 分娩室内汚物室 |  | 混合水栓
| 医局更衣室 | 〃 | [10 empty] | 分娩室 |  | 〃 ①
| 病歴室 | 〃 | [12 empty] | 〃 ②
| 医局② | 〃 | [10 empty] | 沐浴室 |  | 〃
| 仮眠室① | 〃 | [10 empty] | 私生児室① |  | 自動混合水栓
| 〃 ② | 〃 | [10 empty] | ② |  | 〃
| 大会議室 | 〃 | [10 empty] | 未熟児室 |  | 〃
| 小会議室 | 〃 | [10 empty] | 授乳室 |  | 混合水栓
| 看護事務室 | 〃 | [10 empty] | 準備室 |  | 〃
| 院長室 | 〃 | [10 empty] | 配膳室 |  | 〃
| 応接室 | 〃 | [10 empty] | 洗髪室 |  | 洗髪器①
| 名誉院長室 | 〃 | [12 empty] | ②
| 副院長室① | 〃 | [10 empty] | 洗濯室 |  | 多目的流し
| ② | 〃 | [12 empty] | 横水栓①
| 応接室 | 〃 | [12 empty] | ②
| ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ近くSK室 | 清掃流し | [10 empty] | 浴室脱衣室 |  | 混合水栓
| 看護事務室近くSK室 | 〃 | [10 empty] | 浴室 |  | 横水栓
| 湯沸かし室 | 混合水栓 | [12 empty] | シャワー水栓①
３F | 陣痛室 | 〃 | [12 empty] | ②
| 分娩室内汚物室 | 汚物流し | [12 empty] | バス水栓
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式７４
水栓機器月例点検 Ｎｏ．８ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
３F | ディルーム | 混合水栓 | [9 empty] | ３F | ３１２号室 |  | 混合水栓
| ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室 | 〃 | [10 empty] | ３１３号室 |  | 〃
| ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ | 自動混合水栓① | [10 empty] | ３１５号室 |  | 〃
|  | ② | [10 empty] | ３１６号室 |  | 〃
|  | ③ | [10 empty] | ３１７号室 |  | 〃
| 看護婦休憩室 | 混合水栓 | [10 empty] | ３１８号室 |  | 〃
| 処置室 | 〃 ① | [10 empty] | ３２０号室 |  | 〃
|  | 〃 ② | [10 empty] | ３２１号室 |  | 〃
| 汚物処置室 | 汚物流し | [10 empty] | ３２２号室 |  | 〃
|  | 混合水栓 | [9 empty] | ４F | 配膳室 |  | 混合水栓
| S K 室 | 清掃流し | [10 empty] | 洗髪室 |  | 洗髪器①
| ３０１号室 | 混合水栓 | [12 empty] | ②
| ３０２号室 | 〃 | [10 empty] | 洗濯室 |  | 多目的流し
| ３０３号室 | 〃 | [12 empty] | 横水栓①
| ３０５号室 | 〃 | [12 empty] | ②
| ３０６号室 | 〃 | [10 empty] | 浴室脱衣室 |  | 混合水栓
| ３０７号室 | 〃 | [10 empty] | 浴室脱衣室 |  | 横水栓
| ３０８号室 | 〃 | [12 empty] | シャワー水栓①
| ３１０号室 | 〃 | [12 empty] | ②
| ３１１号室 | 〃 | [12 empty] | バス水栓
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式７５
水栓機器月例点検 Ｎｏ．９ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
４F | ディルーム | 混合水栓 | [9 empty] | ４F | ４１２号室 |  | 混合水栓
| ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室 | 〃 | [10 empty] | ４１３号室 |  | 〃
| ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ | 自動混合水栓① | [10 empty] | ４１５号室 |  | 〃
|  | ② | [10 empty] | ４１６号室 |  | 〃
|  | ③ | [10 empty] | ４１７号室 |  | 〃
| 看護婦休憩室 | 混合水栓 | [10 empty] | ４１８号室 |  | 〃
| 処置室 | 〃 ① | [10 empty] | ４２０号室 |  | 〃
|  | 〃 ② | [10 empty] | ４２１号室 |  | 〃
| 汚物処置室 | 汚物流し | [10 empty] | ４２２号室 |  | 〃
|  | 混合水栓 | [10 empty] | ４２３号室 |  | 〃
| S K 室 | 清掃流し | [10 empty] | ４２５号室 |  | 〃
| ４０１号室 | 混合水栓 | [10 empty] | ４２６号室 |  | 〃
| ４０２号室 | 〃 | [10 empty] | ４２７号室 |  | 〃
| ４０３号室 | 〃 | [10 empty] | ４２８号室 |  | 〃
| ４０５号室 | 〃 | [10 empty] | ４３０号室 |  | 〃
| ４０６号室 | 〃 | [9 empty] | ５F | 配膳室 |  | 混合水栓
| ４０７号室 | 〃 | [10 empty] | 洗髪室 |  | 洗髪器①
| ４０８号室 | 〃 | [12 empty] | 〃 ②
| ４１０号室 | 〃 | [10 empty] | 洗濯室 |  | 多目的流し
| ４１１号室 | 〃 | [12 empty] | 横水栓②
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式７６
水栓機器月例点検 Ｎｏ．１０ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
５F | 洗濯室 | 横水栓② | [9 empty] | ５F | ５０５号室 |  | 混合水栓
| 浴室脱衣室 | 混合水栓 | [10 empty] | ５０６号室 |  | 〃
| 浴室 | 横水栓 | [10 empty] | ５０７号室 |  | 〃
|  | シャワー水栓① | [10 empty] | ５０８号室 |  | 〃
|  | ② | [10 empty] | ５１０号室 |  | 〃
|  | バス水栓 | [10 empty] | ５１１号室 |  | 〃
| ディルーム | 混合水栓 | [10 empty] | ５１２号室 |  | 〃
| ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室 | 〃 | [10 empty] | ５１３号室 |  | 〃
| ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ | 自動混合水栓① | [10 empty] | ５１５号室 |  | 〃
|  | ② | [10 empty] | ５１６号室 |  | 〃
|  | ③ | [10 empty] | ５１７号室 |  | 〃
| 看護婦休憩室 | 混合水栓 | [10 empty] | ５１８号室 |  | 〃
| 処置室 | 〃 ① | [10 empty] | ５２０号室 |  | 〃
|  | 〃 ② | [10 empty] | ５２１号室 |  | 〃
| 汚物処置室 | 汚物流し | [10 empty] | ５２２号室 |  | 〃
|  | 混合水栓 | [10 empty] | ５２３号室 |  | 〃
| S K 室 | 清掃流し | [10 empty] | ５２５号室 |  | 〃
| ５０１号室 | 混合水栓 | [10 empty] | ５２６号室 |  | 〃
| ５０２号室 | 〃 | [10 empty] | ５２７号室 |  | 〃
| ５０３号室 | 〃 | [10 empty] | ５２８号室 |  | 〃
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式７７
水栓機器月例点検 Ｎｏ．１１ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
５F | ５３０号室 | 混合水栓 | [9 empty] | ６F | 汚物処置室 |  | 汚物流し
６F | 配膳室 | 〃 | [12 empty] | 混合水栓
| 洗髪室 | 洗髪器① | [10 empty] | Ｓ Ｋ 室 |  | 清掃流し
|  | ② | [10 empty] | ６０１号室 |  | 混合水栓
| 洗濯室 | 多目的流し | [10 empty] | ６０２号室 |  | 〃
|  | 横水栓① | [10 empty] | ６０３号室 |  | 〃
|  | 〃 ② | [10 empty] | ６０５号室 |  | 〃
| 浴室脱衣室 | 混合水栓 | [10 empty] | ６０６号室 |  | 〃
| 浴室 | 横水栓 | [10 empty] | ６０７号室 |  | 〃
|  | シャワー水栓① | [10 empty] | ６０８号室 |  | 〃
|  | ② | [10 empty] | ６１０号室 |  | 〃
|  | バス水栓 | [10 empty] | ６１１号室 |  | 〃
| ディルーム | 混合水栓 | [10 empty] | ６１２号室 |  | 〃
| ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室 | 〃 | [10 empty] | ６１３号室 |  | 〃
| ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ | 自動混合水栓 ① | [10 empty] | ６１５号室 |  | 〃
|  | 〃 ② | [10 empty] | ６１６号室 |  | 〃
|  | 〃 ③ | [10 empty] | ６１７号室 |  | 〃
| 看護婦休憩室 | 混合水栓 | [10 empty] | ６１８号室 |  | 〃
| 処置室 | 〃 ① | [10 empty] | ６２０号室 |  | 〃
|  | 〃 ② | [10 empty] | ６２１号室 |  | 〃
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式７８
水栓機器月例点検 Ｎｏ．１2 | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
６Ｆ | ６２２号室 | 混合水栓 | [9 empty] | ７Ｆ | ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ |  | 自動混合水栓①
| ６２３号室 | 〃 | [12 empty] | 〃 ②
| ６２５号室 | 〃 | [12 empty] | 〃 ③
| ６２６号室 | 〃 | [10 empty] | 看護婦休憩室 |  | 混合水栓
| ６２７号室 | 〃 | [10 empty] | 処置室 |  | 〃 ①
| ６２８号室 | 〃 | [12 empty] | 〃 ②
| ６３０号室 | 〃 | [10 empty] | 汚物処置室 |  | 汚物流し
７Ｆ | 配膳室 | 混合水栓 | [12 empty] | 混合水栓
| 洗髪室 | 洗髪器① | [10 empty] | Ｓ Ｋ 室 |  | 清掃流し
|  | ② | [10 empty] | ７０１号室 |  | 混合水栓
| 洗濯室 | 多目的流し | [10 empty] | ７０２号室 |  | 〃
|  | 横水栓① | [10 empty] | ７０３号室 |  | 〃
|  | 〃 ② | [10 empty] | ７０５号室 |  | 〃
| 浴室脱衣室 | 混合水栓 | [10 empty] | ７０６号室 |  | 〃
| 浴室 | 横水栓 | [10 empty] | ７０７号室 |  | 〃
|  | シャワー水栓① | [10 empty] | ７０８号室 |  | 〃
|  | ② | [10 empty] | ７１０号室 |  | 〃
|  | バス水栓 | [10 empty] | ７１１号室 |  | 〃
| ディルーム | 混合水栓 | [10 empty] | ７１２号室 |  | 〃
| ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室 | [11 empty] | ７１３号室 |  | 〃
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式７９
水栓機器月例点検 Ｎｏ．１３ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
７Ｆ | ７１５号室 | 混合水栓 | [9 empty] | ８Ｆ | 浴室 |  | 横水栓
| ７１６号室 | 〃 | [12 empty] | シャワー水栓①
| ７１７号室 | 〃 | [12 empty] | ②
| ７１８号室 | 〃 | [12 empty] | バス水栓
| ７２０号室 | 〃 | [10 empty] | ディルーム |  | 混合水栓
| ７２１号室 | 〃 | [10 empty] | ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室 |  | 〃
| ７２２号室 | 〃 | [10 empty] | ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ |  | 自動混合水栓①
７Ｆ | ７２３号室 | 〃 | [12 empty] | 〃 ②
| ７２５号室 | 〃 | [12 empty] | 〃 ③
| ７２６号室 | 〃 | [10 empty] | 看護婦休憩室 |  | 混合水栓
| ７２７号室 | 〃 | [10 empty] | 処置室 |  | 〃 ①
| ７２８号室 | 〃 | [12 empty] | 〃 ②
| ７３０号室 | 〃 | [10 empty] | 汚物処置室 |  | 汚物流し
| 配膳室 | 混合水栓 | [12 empty] | 混合水栓
| 洗髪室 | 洗髪器① | [10 empty] | Ｓ Ｋ 室 |  | 清掃流し
|  | 〃 ② | [10 empty] | 結核浴室脱衣室 |  | 混合水栓
| 洗濯室 | 多目的流し | [10 empty] | 結核浴室 |  | 横水栓
|  | 横水栓① | [12 empty] | シャワー水栓
|  | 〃 ② | [12 empty] | バス水栓
| 浴室脱衣室 | 混合水栓 | [10 empty] | 結核洗濯室 |  | 横水栓
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式８０
水栓機器月例点検 Ｎｏ．１４ | [16 empty] | 点 検 日 | [5 empty] | 点 検 者
年 月 日
（トイレ・給湯を除く） | [16 empty] | 年 月 日
Ｗ－６ | [16 empty] | 年 月 日
階 段 | 部 屋 名 | 器 具 名 | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項 | 階 段 | 部 屋 名 |  | 器 具 名 |  | 漏水の有無 | 排水の有無 | 器具の損傷 | 器具の汚れ | 器具の作動 | センサーの状態 | シャワーの状態 | ドア等の状態 | 特記事項
８Ｆ | 結核消毒室 | 汚物流し | [9 empty] | ８Ｆ | ８２１号室 |  | 混合水栓
|  | 混合水栓① | [10 empty] | ８２２号室 |  | 〃
|  | 〃 ② | [10 empty] | ８２３号室 |  | 〃
|  | 〃 ③ | [10 empty] | ８２５号室 |  | 〃
| ８０１号室 | 混合水栓 | [10 empty] | ８２６号室 |  | 〃
| ８０２号室 | 〃 | [9 empty] | １Ｆ | テナント厨房 |  | 自動混合水栓①
| ８０３号室 | 〃 | [12 empty] | 〃 ②
| ８０５号室 | 〃 | [12 empty] | 〃 ③
| ８０６号室 | 〃 | [10 empty] | テナント理容室 |  | 混合水栓
| ８０７号室 | 〃 | [10 empty] | テナント喫茶 |  | プッシュ式水栓
| ８０８号室 | 〃
| ８１０号室 | 〃
| ８１１号室 | 〃
| ８１２号室 | 〃
| ８１３号室 | 〃
| ８１５号室 | 〃
| ８１６号室 | 〃
| ８１７号室 | 〃
| ８１８号室 | 〃
| ８２０号室 | 〃
備 考
[14 empty] | 記 | 異常無 | 清掃 | 漏洩 |  | 過熱 |  | 点検中 |  | 手入 |  | 不調 | 点検不可
[14 empty] | 号 |  | ○ | E |  | T |  | M |  | △ |  | × | ―

## 様式８１
トイレ設備月例点検表 Ｗ－２－１ | [10 empty] | 院長 | 局長 | 次長 | 課長 |  | 担当 | 主任 | 点検者 | 点 検 日
ＮＯ．１
点検基準 日 週 月
場 所 |  | 便座の | 排水の状況 | 水の出具合 | 漏水の有無 | 器具の状態 | 備 考 | 場 所 |  | 便座の | 排水の状況 |  | 水の出具合 |  | 漏水の有無 |  | 器具の状態 |  | 備 考
|  | ぐらつき | [7 empty] | ぐらつき
３ Ｆ | ３０１ | [7 empty] | ４２０
| ３０２ | [7 empty] | ４２２
| ３０３ | [7 empty] | ４２３
| ３０５ | [7 empty] | ４２５
| ３０６ | [7 empty] | ４２７前車(西）
| 家族控室 | [7 empty] | 〃 車(東)
| 看護休憩 | [7 empty] | 〃 和
| ３１１ | [7 empty] | ４２８
| ３１２ | [7 empty] | ４３０
| ３１３ | [6 empty] | ５ Ｆ | ５０１
| ３１５ | [7 empty] | ５０２
| ３１６ | [7 empty] | ５０３
| ３１７ | [7 empty] | ５０５
| ３２０前車(西) | [7 empty] | ５１０
| 〃 車(東） | [7 empty] | ５１１
| 〃 和 | [7 empty] | ５１２
| 分娩室 | [7 empty] | ５１３
４ Ｆ | ４０１ | [7 empty] | ５１５
| ４０２ | [7 empty] | 家族控室
| ４０３ | [7 empty] | 看護休憩
| ４０５ | [7 empty] | ５１６
| ４１０ | [7 empty] | ５１７
| ４１１ | [7 empty] | ５１８
| ４１２ | [7 empty] | ５２０
| ４１３ | [7 empty] | ５２２
| ４１５ | [7 empty] | ５２３
| 家族控室 | [7 empty] | ５２５
| 看護休憩 | [7 empty] | ５２７前車(西)
| ４１６ | [7 empty] | 〃 車(東)
| ４１７ | [7 empty] | 〃 和
| ４１８ | [7 empty] | ５２８

## 様式８２
トイレ設備月例点検表 Ｗ－２－１
ＮＯ．２
場 所 |  | 便座の | 排水の状況 | 水の出具合 | 漏水の有無 | 器具の状態 | 備 考 | 場 所 |  | 便座の | 排水の状況 | 水の出具合 | 漏水の有無 | 器具の状態 | 備 考
|  | ぐらつき | [7 empty] | ぐらつき
６ Ｆ | ５３０ | [7 empty] | 家族控室
６ Ｆ | ６０１ | [7 empty] | 看護休憩
| ６０２ | [7 empty] | ７１６
| ６０３ | [7 empty] | ７１７
| ６０５ | [7 empty] | ７１８
| ６１０ | [7 empty] | ７２０
| ６１１ | [7 empty] | ７２２
| ６１２ | [7 empty] | ７２３
| ６１３ | [7 empty] | ７２５
| ６１５ | [7 empty] | ７２７前車(西)
| 家族控室 | [7 empty] | 〃 車(東）
| 看護休憩 | [7 empty] | 〃 和
| ６１６ | [7 empty] | ７２８
| ６１７ | [7 empty] | ７３０
| ６１８ | [6 empty] | ８ F | ８０１
| ６２０ | [7 empty] | ８０２
| ６２２ | [7 empty] | ８０７
| ６２３ | [7 empty] | ８０８
| ６２５ | [7 empty] | ８１０
| ６２７前車(西) | [7 empty] | ８１１
| 〃 車(東） | [7 empty] | ８１２
| 〃 和 | [7 empty] | ８１３
| ６２８ | [7 empty] | ８１５
| ６３０ | [7 empty] | 家族控室
７ F | ７０１ | [7 empty] | 看護休憩
| ７０２ | [7 empty] | ８１６
| ７０３ | [7 empty] | ８１８
| ７０５ | [7 empty] | ８２０
| ７１０ | [7 empty] | ８２１
| ７１１ | [7 empty] | ８２３前車(西)
| ７１２ | [7 empty] | 〃 車(東）
| ７１３ | [7 empty] | 〃 和
| ７１５ | [7 empty] | ８２５

## 様式８３
トイレ設備月例点検表 Ｗ－２－１
ＮＯ．３
場 所 |  | 便座の | 排水の状況 | 水の出具合 | 漏水の有無 | 器具の状態 | 備 考 | 場 所 | 便座の | 排水の状況 | 水の出具合 | 漏水の有無 | 器具の状態 | 備 考
|  | ぐらつき | [6 empty] | ぐらつき
２ Ｆ | ８２６
O P 室 男
更衣室 男
〃 女
医局前 男
〃 女
E V 横 男
〃 女
１ F | ボランティア前
厨房前 男
〃 女
厨房内 男
〃 女
多目的室前 男
〃 女
地域医療内 男
〃 女
中央処置室
宿直室
ナース宿直室
外来 男
〃 女
〃 車イス
小児科内
玄関横 男
〃 女
〃 車イス

## 様式84
総務課長 |  |  | 管財係長 | 担当 | [9 empty] | 主任 |  |  | 点検者
炉筒煙管型ボイラー点検表 | [8 empty] | 炉筒煙管型 No.1、No.2 |  |  |  | 令和 年 月 日（ ）
58㎡ 5,400kg/H
点検者
点 検 項 目 |  |  |  |  | 判 断 基 準 | No.1 | No.2 | 備 考 | 点 検 項 目 |  |  | 判 断 基 準 |  |  | No.1 | No.2 | 備 考
基礎 | 亀裂、沈下 |  |  |  | 異常がない |  |  |  | 付属品 | 連絡管、元弁 |  | 管及び弁接続部の漏れがない
| ボルト |  |  |  | 緩みがない | [6 empty] | 詰りがない
| 伸縮収動部 |  |  |  | 異常がない |  |  |  |  | 圧力計 水高計 温度計 |  | 規定の精度内にあるか
本 体 | 外観状況 | 外部ケーシング |  |  | 腐食、損傷等の劣化がない | [6 empty] | 文字板、ガラス板に汚れがない
[5 empty] | 蒸気、水、燃焼がガス漏れがない | [6 empty] | 文字板、ガラス板に亀裂がない
|  | 保温材 |  |  | 脱落、損傷等がない |  |  |  | 燃 焼 装 置 | 炎口部 |  | 媒等に汚れがない
|  | 管台及び付属品 取付部 |  |  | 蒸気又は水漏れがない |  |  |  |  | 燃焼ノズル |  | 焼損、変形、割れ等の劣化がない
[5 empty] | ボルトの緩みがない |  |  |  |  | デフューザー |  | 焼損、変形、割れ等の劣化がない
[5 empty] | 曲がり、損傷等の劣化がない |  |  |  |  | エアーノズル |  | 焼損、変形、割れ等の劣化がない
| ドラム、境坂、 管寄炉筒、火室 |  |  |  | 過熱の異常がない |  |  |  |  | 燃焼筒 |  | 焼損、変形、割れ等の劣化がない
[5 empty] | 変形、腐食、損傷がない |  |  |  |  | バナータイル |  | 焼損、変形、割れ等の劣化がない
[5 empty] | 蒸気又は水漏れ媒の付着がない |  |  |  |  | 燃焼系統の部品 |  | 焼損及び漏れがない
| 水管、煙管 |  |  |  | 局部過熱の異常がない |  |  |  |  | ロータリ－バーナー |  | 回転部の振動、異音がない
[5 empty] | 膨張、曲り、損傷等の劣化がない | [6 empty] | 発熱の異常がない
| 燃焼室炉壁 バーナータイル耐火材 |  |  |  | 損傷、亀裂、脱落等の劣化がない | [6 empty] | ベルト及びプーリーの異常がない
[5 empty] | カーボンの付着がない |  |  |  |  | パイロットバーナ | 炎口部 | 媒等の汚れがない
付 属 品 | 安全弁 逃がし弁 |  |  |  | 取付部の漏れがない | [6 empty] | 焼損及び変形がない
[5 empty] | ボルトの緩みがない | [5 empty] | 燃料管 | 損傷、漏れ及び詰りがない
[5 empty] | バネの折損、腐食等の劣化がない | [5 empty] | 点火トランス | 損傷等の劣化がない
| 安全弁用排気管 |  |  |  | 固定が良好である | [5 empty] | 点火電極棒 | 損傷等の劣化がない
[5 empty] | 詰り及び腐食がない | [5 empty] | 高圧リード線 | 損傷等の劣化がない
| 吹き出し弁、 吹き出し管 |  |  |  | 詰りがない | [5 empty] | 絶縁端子 | 亀裂がない
[5 empty] | 弁越し及びフランジの漏れがない | [6 empty] | 絶縁が良好である
[5 empty] | 腐食がない |  |  |  |  | 制御盤内の状況 |  | Ｐ．Ｌの点灯、端子、配線の状態
| 水面計 |  |  |  | コック弁及び弁の詰りがない
コック弁及び弁漏れがない
開閉が良好である
| 給水ポンプ |  |  |  | 吹出圧、吸込圧の異常漏れがない
電流値の異常、異音、異臭がない
判定マーク レ＝異常なし △＝要注意 ×＝異常あり

## 様式85
総務課長 |  | 管財係長 | 担当 |  |  |  |  | 主任 | 点検者
| Ｚボイラ点検表 | [8 empty] | 年 月 日（ ）
点検者
ＺボイラＥＸ型の高い経済性と安全性を長時間維持し、故障等を未然に防ぐ為に、定期的に下記の点検を行ってください。
点検・清掃箇所 |  |  |  | 週１ | 点 検 内 容 | 備 考
軟水タンクの点検 |  |  |  |  | 軟水になっているか | スケールが付着し効率の低下や水管の破裂の原因となります。
全ブロー
脱酸素装置真空度チェック |  |  |  |  | －７０cmHg程度まで上がっているか | ＤＯ値が上昇し、腐食の原因となります。
燃焼状態 |  |  |  |  | 煙突から煙が出ていないか | 煤が付着し、効率の低下の原因となります。
オイルストレーナ |  |  |  |  | ハンドルを３～４回転する
ドレン抜き
分解清掃
オイルポンプ |  |  |  |  | フィルター | 油圧低下の原因となります。
オイルタンク |  |  |  |  | 水抜き及び清掃 | 不着火の原因となります。
バーナ |  |  |  |  | 分解清掃 | 不着火、燃焼不良の原因となります。
ＣｄＳセル |  |  |  |  | 受光面の清掃 | 不着火の原因となります。
給水ストレーナ |  |  |  |  | フィルターの清掃 | 給水能力低下の原因となります。
給水タンク |  |  |  |  | 内部の清掃
缶体検査孔 |  |  |  |  | 缶体内のスケール付着状態のスラッジ堆積
水面検出棒 |  |  |  |  | 清掃 | 水位制御の不良となり空焚くの原因となります。
水質 |  |  |  |  | 分析検査
電気配線 |  |  |  |  | 緩みはないか
煙突台 |  |  |  |  | 内部の清掃
注意 点検掃除の前には必ず、電源を切ってから行ってください。
標準的な点検を記載しましたが、ひょ区丹に水質が悪い場合は、点検、掃除回数も増やし最良のコンデ
ションで管理してください。